附件1

2022年上半年广西建设工程消防查验

技术服务机构诚信评价评分表

| 序号 | 企业名称 | 查验工作质量 得分率 | 机构管理评价 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西广科消防技术服务有限公司 | 89.13% |  |
| 2 | 广西博成消防技术有限公司 | 85.71% |  |
| 3 | 广西富迪嘉消防设施维护保养有限公司 | 84.96% | 84% |
| 4 | 广西蓝之望消防科技有限公司 | 83.33% |  |
| 5 | 广西建安消防设施维护有限公司 | 82.86% | 80% |
| 6 | 南宁市华顺消防检测有限公司 | 81.45% |  |
| 7 | 玉林市建设工程质量检测中心 | 81.30% | 86% |
| 8 | 广西万众工程检测有限公司 | 80.95% |  |
| 9 | 广西志行正消防科技有限公司 | 80.95% | 71% |
| 10 | 广西瑞宇建筑科技有限公司 | 80.83% |  |
| 11 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 有限公司 | 80.73% |  |
| 12 | 广西大华消防科技有限公司 | 80.65% | 75% |
| 13 | 广西桂邕消防工程有限公司 | 80.39% |  |
| 14 | 广西建网消防检测中心有限公司 | 80.17% |  |
| 15 | 广西品冠消防检测有限公司 | 80% |  |
| 16 | 广西建通工程质量检测有限公司 | 80% |  |
| 17 | 广西联诚消防集团有限公司 | 80% | 81% |
| 18 | 广西科创校准检测有限公司 | 79.55% |  |
| 19 | 广西欧联设备安装工程股份有限公司 | 79.27% |  |
| 20 | 广西固荣消防技术事务所有限公司 | 79.23% |  |
| 21 | 广西柳州桂旺消防技术有限责任公司 | 79.17% | 77% |
| 22 | 广西桂泰消防设施维护有限公司 | 78.99% |  |
| 23 | 广西盛腾安全科技有限公司 | 78.95% | 85% |
| 24 | 广西湛国消防科技有限公司 | 78.81% | 57% |
| 25 | 广西建龙消防检测有限公司 | 78.79% |  |
| 26 | 北海市祥泰建设工程质量检测有限公司 | 78.66% | 79% |
| 27 | 桂林市科安消防检测有限公司 | 78.46% | 65% |
| 28 | 广西定昌荣消防科技有限公司 | 78.15% | 88% |
| 29 | 广西建宏工程科技有限公司 | 77.78% |  |
| 30 | 广西华都建筑科技有限公司 | 76.92% |  |
| 31 | 广西三同工程勘察检测有限公司 | 76.84% | 71% |
| 32 | 广西九泰茂消防检测有限公司 | 76.80% | 67% |
| 33 | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 76.62% |  |
| 34 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | 75.97% |  |
| 35 | 广西联隆消防检测中心有限公司 | 75.41% |  |
| 36 | 广西力宇建设工程检测有限公司 | 75.24% |  |
| 37 | 广西沃盾工程有限公司 | 75% |  |
| 38 | 广西森安消防工程有限公司 | 74.47% | 84% |
| 39 | 广西顺超消防科技有限公司 | 74.42% |  |
| 40 | 广西德辉检测科技有限公司 | 74.17% |  |
| 41 | 广西永正工程质量检测有限公司 | 73.91% |  |
| 42 | 广西伟捷建筑科技有限公司 | 73.91% |  |
| 43 | 广西祺瑞消防科技有限公司 | 73.42% | 59% |
| 44 | 广西警泰工程有限公司 | 73.28% |  |
| 45 | 广西灵鹰消防设施维护有限公司 | 73.17% |  |
| 46 | 广西裕铵消防检测有限公司 | 73.02% |  |
| 47 | 广西桂东消防检测有限公司 | 72.73% | 73% |
| 48 | 广西泰治消防检测有限公司 | 72.22% |  |
| 49 | 广西智之能消防检测有限公司 | 71.43% |  |
| 50 | 广西凌飞消防安全技术咨询服务有限公司 | 71.43% |  |
| 51 | 广西奕群建筑科技有限公司 | 70.59% | 85% |
| 52 | 广西俊达消防设施维护有限公司 | 69.49% | 71% |
| 53 | 广西中瑞消防检测有限公司 | 69.15% |  |
| 54 | 广西博远消防技术有限公司 | 68.42% | 74% |
| 55 | 钦州市建筑工程质量检测中心有限公司 | 68.33% | 79% |
| 56 | 广西政恒消防技术有限公司 | 68.25% |  |
| 57 | 广西安顺消防技术有限公司 | 67.65% | 78% |
| 58 | 广西天安消防检测有限公司 | 67.41% | 79% |
| 59 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 66.92% | 84% |
| 60 | 广西创新建筑工程质量检测咨询 有限公司 | 66.67% |  |
| 61 | 南宁市勘测设计院集团有限公司 | 66.09% | 77% |
| 62 | 广西优顿消防技术有限公司 | 65.55% | 71% |
| 63 | 广西中旭博通消防科技有限公司 | 65.38% |  |
| 64 | 广西裕泰消防设备维护保养有限公司 | 65.31% | 72% |
| 65 | 广西国色消防科技有限公司 | 64.93% |  |
| 66 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 64.84% | 72% |
| 67 | 广西新亿消防检测服务有限公司 | 64.79% |  |
| 68 | 广西盛世海消防科技有限公司 | 64.49% |  |
| 69 | 广西伊铭浩消防设备有限公司 | 63.64% |  |
| 70 | 广西炳辉消防科技有限公司 | 63.64% |  |
| 71 | 广西明楚消防工程有限公司 | 62.71% | 79% |
| 72 | 广西配齐消防工程有限公司 | 62.60% | 77% |
| 73 | 广西恒顺泰消防检测有限公司 | 62.14% |  |
| 74 | 广西浙桂消防技术有限公司 | 61.11% | 76% |
| 75 | 广西共安消防设施维护有限公司 | 60.87% |  |
| 76 | 广西千府高科工程质量检测有限公司 | 58.67% |  |
| 77 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 58.59% |  |
| 78 | 广西奕皇科技发展有限公司 | 58.46% |  |
| 79 | 广西禾众建设工程有限公司 | 58.20% |  |
| 80 | 广西鹤鸵消防工程有限公司 | 57.89% | 74% |
| 81 | 广西卓联消防科技有限公司 | 57.86% |  |
| 82 | 广西桂智乐消防技术有限公司 | 57.78% | 54% |
| 83 | 广西九鼎消防设施维护有限公司 | 56.85% | 76% |
| 84 | 广西利昇检验检测服务有限公司 | 56.31% | 45% |
| 85 | 广西君诺消防检测技术有限公司 | 56.30% | 75% |
| 86 | 广西澜和消防科技有限公司 | 55.56% | 55% |
| 87 | 广西万翔工程质量检测有限公司 | 55.32% |  |
| 88 | 广西正耀消防科技有限公司 | 54.20% |  |
| 89 | 广西鸿鑫消防工程有限公司 | 53.68% |  |
| 90 | 广西隆兴消防科技有限公司 | 52.94% |  |
| 91 | 广西桂跃消防机电工程有限公司 | 52.58% |  |
| 92 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 47.55% |  |
| 93 | 广西祥明科技发展有限公司 | 36.21% |  |
| 94 | 深圳市东大智勇工程有限公司 | 30% |  |
| 95 | 广西仕多邦消防科技有限公司 | 28% |  |
| 96 | 广西德燊消防科技有限公司 | 24% |  |
| 97 | 广西安健检测技术有限公司 | 0% |  |
| 以下机构未开展消防查验业务，仅有机构管理评分 |
| 98 | 广西世诚工程检测有限公司 |  | 89% |
| 99 | 广西霖烨消防科技有限公司 |  | 88% |
| 100 | 南宁市大大居建筑科技有限责任公司 |  | 85.71% |
| 101 | 广西瑞友消防技术有限公司 |  | 77.03% |
| 102 | 广西泓达消防技术有限公司 |  | 75% |
| 103 | 广西万昌林消防科技有限公司 |  | 69.44% |
| 104 | 广西荣创消防科技有限公司 |  | 69.05% |
| 105 | 广西九合消防技术有限公司 |  | 67.39% |
| 106 | 广西九程消防检测有限公司 |  | 65% |
| 107 | 广西中德消防技术有限公司 |  | 64.41% |
| 108 | 广西中业消防技术有限公司 |  | 64.29% |
| 109 | 广西振源消防科技有限公司 |  | 55% |
| 110 | 天皓建筑科技有限公司 |  | 21.43% |
| 111 | 广西联衡工程质量检测有限公司 |  | 13.89% |

附件2

暂停获取二维码唯一性识别标识资格机构名单

| 序号 | 机构名称 | 项目名称/机构地址 | 报告 编号 | 参检人员 | 暂停获取二维码唯一性识别 标识资格原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西安健检测技术有限公司 | 贵港市港南区工业园步行街综合楼 | 01T112EN22-2200075 | 技术负责人：韦唯 项目负责人：黄文专 查验人：韦唯、黄文专、卢玉腾、谢海霞 | 1.出具虚假报告； 2.技术负责人不到场、相关人员不履职； 3.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 2 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 北海市银海区东投银滩海玥台11#、15#、16#、18#楼 | 01T172EN22-2200008 | 技术负责人：许进平 项目负责人：许进平 查验人：郭璇璇、吴志文 | 1.违规甩项、漏项； 2.项目得分率为58.59%，低于60%； 3.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 3 | 广西利昇检验检测服务有限公司 | 北海市银海区高端幼儿园项目8号点（8#教学楼、8#值班室） | 05T185EN22-2200002 | 技术负责人：张松涛 项目负责人：张松涛 查验人：张松涛、于冰冰、赵晓森 | 1.人员不满足从业条件要求； 2.项目得分率为56.31%，低于60%； 3.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 4 | 广西祥明科技发展有限公司 | 南宁市兴宁区轨道交通5号线一期工程（国凯大道－金桥客运站）消防工程质量检测03标——邕宾立交站（含区间） | 01T055EN22-2200001 | 技术负责人：邹婷婷 项目负责人：董明波 查验人：黄相尊、陆永日、何运、何深华、滕海波、苏保丁、苏东山 | 1.人员不满足从业条件要求； 2.技术负责人和项目负责人不到场、相关人员不履职； 3.项目得分率为36.21%，低于60%。 |
| 5 | 广西九合消防技术有限公司 | 贵港市港北区中山北路西侧联邦太古一期2＃708号 | -- | -- | 1.人员不满足从业条件要求； 2.技术负责人和项目负责人不到场、相关人员不履职。 |
| 6 | 广西联衡工程质量检测有限公司 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区科技园8#楼一层及一层夹层 | -- | -- | 人员不满足从业条件要求。 |
| 7 | 天皓建筑科技有限公司 | 南宁市高新区振兴路90号2#生产楼1层西侧场地 | -- | -- | 人员不满足从业条件要求。 |
| 8 | 广西三同工程勘察检测有限公司 | 钦州市钦北区人武部新营院建设项目 | 06T052EN22-2200006 | 技术负责人：龙剑 项目负责人：冯科旺 查验人：龙剑、陈叶爱、曹春秀 | 拒不接受行政主管部门的监督和检查（技术负责人、项目负责人未到场，均由他人冒名顶替）。 |
| 9 | 广西仕多邦消防科技有限公司 | 南宁市良庆区南宁贝壳信息科技有限公司办公职场消防改造工程项目 | 01T116EN22-2200004 | 技术负责人：蒋小连 项目负责人：韦智 查验人：蒋小连、韦智、谢宾、彭杰、唐天柱、朱欢 | 1.项目负责人不到场、相关人员不履职； 2.项目得分率为28%，低于60%； 3.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 10 | 深圳市东大智勇工程有限公司 | 南宁市兴宁区蓉茉大道北延长线（长堽路延长线~昆仑大道）工程 | 01T169EN22-2100001 | 技术负责人：腾振奎 项目负责人：腾振奎 查验人：腾振奎、谷青青、郭晓晴 | 1.技术负责人和项目负责人不到场、相关人员不履职； 2.项目得分率为30%，低于60%； 3.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 11 | 广西德燊消防科技有限公司 | 南宁市兴宁区万科第五园10#楼 、12#楼 、13#楼 、16#楼 | 01T122EN22-2100002 | 技术负责人：卢嘉宁 项目负责人：秦庆秀 查验人：秦庆秀、谭正锋、戚桂豪 | 1.技术负责人和项目负责人不到场、相关人员不履职； 2.项目得分率为24%，低于60%。 |
| 12 | 广西桂跃消防机电工程有限公司 | 贺州市富川瑶族自治县中国人寿保险股份有限公司富川瑶族自治县支公司装修工程消防检测 | 01T070EN22-2100002 | 技术负责人：磨斐 项目负责人：余静靓 查验人：邵富明、杨玉花 | 1.技术负责人和项目负责人不到场、相关人员不履职； 2.项目得分率为52.58%，低于60%。 |
| 13 | 广西澜和消防科技有限公司 | 来宾市兴宾区汇金宏福苑住宅小区项目 | 07T132EN22-2100030 | 技术负责人：卢季辛 项目负责人：郭倩倩 查验人：郭倩倩、李良、张传国、李成龙 | 1.项目得分率为55.56%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改； 3.机构管理得分率为55%，低于60%。 |
| 14 | 广西正耀消防科技有限公司 | 玉林市福绵区广西港胜纺织有限公司水洗服装、浆染纱线、印花整理牛仔布建设项目 | 01T145EN22-2100054 | 技术负责人：李万坤 项目负责人：黄忠炯 查验人：黄忠炯、李万坤、黄康平、覃锦闰 | 1.项目得分率为54.20%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 15 | 广西万翔工程质量检测有限公司 | 河池市金城江区锦绣华庭二期3#、5#楼工程 | 02T099EN22-2100004 | 技术负责人：黄冀 项目负责人：陈广涛 查验人：陈少华、黄冀、谭赋、粱仕文、李志通、梁小兵 | 1.项目得分率为55.32%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 16 | 广西君诺消防检测技术有限公司 | 桂林市临桂区锦天城1#、2#、3#、5#、6#、7#（三星）、8#（幼儿园）、地下室 | 03T207EN22-2200010 | 技术负责人：袁维宁 项目负责人：陈代胜 查验人：袁维宁、邱杰、崔俭 | 1.项目得分率为56.30%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 17 | 广西九鼎消防设施维护有限公司 | 贵港市港南区年产24万吨饲料生产项目建设工程 | 09T057EN22-2100017 | 技术负责人：周俊广 项目负责人：莫强 查验人：周俊广、莫强、莫达森、覃健 | 1.项目得分率为56.85%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 18 | 广西卓联消防科技有限公司 | 河池市宜州市金喜-领秀华城23#楼建设工程 | 01T123EN22-2200022 | 技术负责人：黄锦锋 项目负责人：陈文 查验人：黄锦锋、陈文、袁鸿皓、韦彦丞 | 1.项目得分率为57.86%，低于60%； 2.项目未在规定时限内完成整改。 |
| 19 | 广西祺瑞消防科技有限公司 | 柳州市柳南区航生路东苑一区5号 | -- | -- | 1.机构未在规定时限内完成整改； 2.机构管理得分率为59%，低于60%。 |
| 20 | 广西振源消防科技有限公司 | 柳州市鱼峰区白云路西一巷12号鸿兴名园综合楼3-1 | -- | -- | 1.机构未在规定时限内完成整改； 2.机构管理得分率为55%，低于60%。 |
| 21 | 广西桂智乐消防技术有限公司 | 梧州市藤县金鸡镇鸿源花园农贸综合市场二期 | 04T227EN22-2200001 | 技术负责人：黄晓阳 项目负责人：王江辉 查验人：刘军、阳声春、严情安 | 1.项目得分率为57.78%，低于60%； 2.机构管理得分率为54%，低于60%。 |
| 22 | 广西鸿鑫消防工程有限公司 | 河池市金城江区民政局老年活动中心消防工程 | 02T086EN22-2100079 | 技术负责人：唐晓勇 项目负责人：郭彦华 查验人：郭彦华、蒋燕清、叶东健、黄志兴、郭梦瑶 | 项目得分率为53.68%，低于60%。 |
| 23 | 广西恒诚工程质量检测有限公司 | 来宾市兴宾区年产15万吨新型铝材项目-熔铸车间、宿舍楼、2#宿舍楼 | 02T080EN22-2100028 | 技术负责人：曾凡勇 项目负责人：钟智 查验人：钟智、李泉、黄裕明、谭翔 | 项目得分率为47.55%，低于60%。 |
| 24 | 广西隆兴消防科技有限公司 | 贺州市八步区万达城市综合体项目展示中心（E-19#楼） | 12T118EN22-2100008 | 技术负责人：史佾晓 项目负责人：史佾晓 查验人：董武章、张可强 | 项目得分率为52.94%，低于60%。 |
| 25 | 广西鹤鸵消防工程有限公司 | 贵港市港北区堤路园棚户区改造项目（二）A标段 | 09T226EN22-2200003 | 技术负责人：吴丽端 项目负责人：吴丽端 查验人：韦崇杰、麦汉乾、韦峻、程琪 | 项目得分率为57.89%，低于60%。 |
| 26 | 广西禾众建设工程有限公司 | 梧州市岑溪市翰林华府二期 | 01T126EN22-2200003 | 技术负责人：李谷羽 项目负责人：邓新文 查验人：李谷羽、黄荣邦、方振江、吴永健 | 项目得分率为58.20%，低于60%。 |
| 27 | 广西奕皇科技发展有限公司 | 梧州市龙圩区外滩一号二期5座、6座、7座、17座、18座及1区、2区地下室 | 01T084EN22-2200021 | 技术负责人：庄荟燕 项目负责人：骆文浩 查验人：李品斌、陈平 | 项目得分率为58.46%，低于60%。 |
| 28 | 广西千府高科工程质量检测有限公司 | 玉林市玉州区玉林城央时代一期1#、2#楼 | 01T189EN22-2200005 | 技术负责人：尚桐昆 项目负责人：寿思童 查验人：尚桐昆、周毅、梁东武、寿思童、黄中北 | 项目得分率为58.67%，低于60%。 |
| 29 | 广西新亿消防检测服务有限公司 | 玉林市玉州区清华家园住宅小区10~19幢工程 | 01T043EN22-2200243 | 技术负责人：邓益程 项目负责人：周旺海 查验人：周旺海、黄荣、林文富、蓝春德 | 项目未在规定时限内完成整改。 |
| 30 | 广西志行正消防科技有限公司 | 柳州市柳北区广西柳州现代服装产业园项目二期（防疫物资制造基地及基础设施配套建设工程）工程总承包-1#厂房、3#厂房 | 02T215EN22-2200007 | 技术负责人：陈宏荣 项目负责人：黄宇晖 查验人：黄宇晖、蒙飞、陈龙华、姚光、韦光淋 | 项目未在规定时限内完成整改。 |
| 31 | 广西沃盾工程有限公司 | 南宁市江南区荣港城二期仓储项目停车库工程 | 01T000EN22-2200002 | 技术负责人：廖福余 项目负责人：牟坚 查验人：牟坚、覃建宁、赵军、廖福余 | 项目未在规定时限内完成整改。 |
| 32 | 广西顺超消防科技有限公司 | 南宁市邕宁区南南电子汽车新材料精深加工技术改造项目_4号厂房 | 01T100EN22-2100007 | 技术负责人：祝荣华 项目负责人：苏雅 查验人：苏雅、姚胜文、麻峻伟 | 项目未在规定时限内完成整改。 |

附件3

给予警示的消防查验机构名单

⒈ 广西裕泰消防设备维护保养有限公司

⒉ 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司

⒊ 广西国色消防科技有限公司

⒋ 广西炳辉消防科技有限公司

⒌ 广西永正工程质量检测有限公司

⒍ 广西共安消防设施维护有限公司

⒎ 桂林市科安消防检测有限公司

⒏ 广西桂泰消防设施维护有限公司

⒐ 广西湛国消防科技有限公司

⒑ 钦州市建筑工程质量检测中心有限公司

⒒ 广西盛世海消防科技有限公司

⒓ 广西伊铭浩消防设备有限公司

⒔ 广西明楚消防工程有限公司

⒕ 广西配齐消防工程有限公司

⒖ 广西恒顺泰消防检测有限公司

⒗ 广西浙桂消防技术有限公司

⒘ 广西伟捷建筑科技有限公司

⒙ 广西俊达消防设施维护有限公司

附件4

违反强制性条文问题清单

| 序号 | 问题类型 | 违反的强制性条文 | 存在的主要问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.1.2条 | ●消防车道未平整，无法形成环形消防车道。 ●查验报告无防火间距、消防登高操作场地查验结果，查验内容中总平面布局子分部分项未勾选。 ●消防车道、消防车登高操作场地未施工完毕，局部被施工围挡等障碍物遮挡无法通行。 |
| 2 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第7.2.2条 | ●消防车登高操作场地有非硬化地面铺装。 ●消防车登高操作场地未平整，场地的长度和宽度未达规范要求。 |
| 3 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条 | 高层民用建筑未设环形消防车道。 |
| 4 |  | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版） 第7.1.8 条 | ●消防车道未按图施工，车道净宽小于4米，未按规范要求设回车场。 ●消防车道与建筑之间有妨碍消防车操作的树木等障碍物。 |
| 5 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版） 7.2.4条 | 消防救援窗口被用防盗网封住。 |
| 6 | 防火间距 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第3.4.1、5.2.2条 | 食堂与临近工厂、多层建筑之间的防火间距不足。 |
| 7 | 安全疏散 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.11条 | ●防火门开启方向与疏散方向不一致。 ●部分安全出口为卷帘门，安全出口不足。 |
| 8 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.30条 | 房间门、楼梯间入口门、防烟楼梯间、天面安全出口门净宽不符合规范要求。 |
| 9 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）GB50016-2018第6.4.3条 | 地下室泵房门直接开向地下室前室。 |
| 10 |  | 《 建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第5.5.15条 | 超过规范规定面积的房间仅设一个疏散口。 |
| 11 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.4.2条 | ●商业层部分疏散楼梯未按封闭楼梯间进行设置。 ●厂房首层安全出口无法直通室外。 |
| 12 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.18条 | 会议室安全出口净宽、封闭楼梯间的安全出口门净宽不符合规范要求。 |
| 13 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.1条 | ●疏散楼梯前室上的窗口距离门的距离小于1m。 ●楼梯间设置的灭火器箱，减少了疏散楼梯的有效宽度。 |
| 14 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第7.3.5条 | 地下室开往前室的防火门未往疏散方向开启。部分疏散楼梯通往室外的门采用卷闸门，未采用平开门。 |
| 15 | 耐火极限 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条 | 主车间配电房气体防护区内排风机控制箱设于防护区内；配电房与车间分隔墙上设置泄压阀，无法满足耐火极限2.0h的要求。 |
| 16 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.4.4 条第2、3款 | 地下室的楼梯间未在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔。 |
| 17 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.2.4款 | 发电机房贴邻车间设置，围护结构采用普通镀锌铁皮，无法达到耐火等级二级要求。 |
| 18 |  | 《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017第3.3.7条、第4.4.7条 | 采用镀锌铁皮风管，耐火极限不足；风井采用土建风井。 |
| 19 | 防火分隔 与封堵 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条 | ●地下室发电机房防火分隔墙未砌筑，消防水泵房与相邻楼梯之间的分隔墙未砌筑，地下室风机房防火隔墙未砌筑；各层消防电梯前室与走道之间的分隔墙及防火门未施工。 ●消防控制室与室内其他区域未做防火分隔，其疏散门未能直通安全出口或室外。 |
| 20 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9条 | ●配电房电缆穿楼板未封堵。 ●电井内的金属线槽穿楼板、墙体处孔洞缝隙未进行防火封堵。 ●电井门、管井门未采用防火门。 ●电梯机房穿楼板孔洞未封堵。 ●地下室排烟风机房内风井位于人防间内楼板处未封堵。 |
| 21 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.5.26条 | 开向前室的户门未采用乙级防火门。 |
| 22 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.2.6条 | 楼梯间钢结构处与分隔墙之间的孔洞未进行防火封堵严密。 |
| 23 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.3.5条 | 部分风管穿越隔墙处未设置防火阀，风管穿越隔墙处防火阀两侧2m范围内风管外壁未采取防火保护措施。 |
| 24 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第7.1.2条 | 消防控制室竖向隔墙未封堵，窗口与其他部位相连通。 |
| 25 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条 | ●发电机房与配电房在同一个房间内，未采取防火分隔措施。 ●储油间与发电机房之间隔墙设置开口，耐火极限不满足要求。 |
| 26 |  | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.1.5 条 | 发电机房防火分隔不到位，储油间未设置防止油品流散的措施，通气管未通向室外，木质防火门破损。 |
| 27 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第7.3.5条 | 地下室电梯前室防火门未按要求设置。 |
| 28 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第6.4.2条 | ●开往封闭楼梯间的门未采用防火门；封闭楼梯间内设置有卫生间门。 ●地下室防火分区封闭楼梯间均未安装防火门。 |
| 29 |  | 《气体灭火系统设计规范 》GB50370-2005第3.2.9条 | 配电房气体灭火防护区开设有其他洞口，未做防火封堵，配电房未采用防火门。 |
| 30 |  | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014第4.3.1 条 | 防火门无标注生产厂家、耐火等级等永久性标志；楼梯口防火门闭门器、顺序器缺失。 |
| 31 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.4条 | 地下室楼梯间与车库部分位置防火分隔不到位。 |
| 32 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第5.3.2条、第6.4.2条第3点 | 楼梯间防火门未设置，导致各栋建筑防火分区面积不符合规范要求。 |
| 33 | 建筑构造 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第5.4.15条 | 发电机储油间通气管未能通向室外，通气管未设置带阻火器的呼吸阀。 |
| 34 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.8条 | 消防控制室无防水淹技术措施。 |
| 35 |  | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第5.4.13条第4点 | 储油间内放置有两个储油箱，储油量大于1立方米。 |
| 36 | 装饰装修 | 《 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017》第5.2.1条 | 室内装修木板为可燃材料。 |
| 37 | 消防给水 系统 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第4.3.9条、第5.2.6条 | 消防控制室未设置水位显示装置；消防水箱无水位显示装置。未设置就地水位显示装置，未在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位装置。 |
| 38 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.3条 | 未设置水泵接合器。 |
| 39 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.9条 | 水泵房水泵控制柜设置在水泵房内，底部箱体不密封，防护性能不能达到IP55。 |
| 40 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.3.3款 | 稳压系统的参数设置不能保证消火栓出水后系统自动启动。 |
| 41 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.5条 | 消防水泵不能切换，备用泵不能启动。 |
| 42 |  | 消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第11.0.7条 | 消火栓泵不能远程手动启动。 |
| 43 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第11.0.12条 | 消防水泵控制柜未设置机械应急启泵功能。 |
| 44 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB50974-2014第11.0.2条 | ●消防水泵采用电接点压力表控制，存在自动停泵可能。 ●消火栓泵设有自动停泵功能。 |
| 45 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014，第4.3.4条、第4.3.8条、第4.3.9条等 | 消防水池有效容积不足；与生活用水共用，未采用确保消防用水在火灾时不作他用的措施。 |
| 46 | 消火栓系统 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.2条 | 室外消火栓未安装完成。 |
| 47 |  | 《建筑内部装修设计防火规范 》GB50222-2017第4.0.2条 | 电梯前室消火栓箱无明显标志。 |
| 48 |  | 《消防给水及消火栓系统技术规范 》GB50974-2014第 7.2.8条 | 室外消火栓出水压力不符合规范要求。 |
| 49 | 自动喷水 灭火系统 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第8.1.2条 | 系统设置，自动喷水灭火系统管网未安装完成；喷头未安装完毕。 |
| 50 |  | 《自动喷水灭火系统设计规范 》 GB50084-2017第6.5.1条 | 部分楼层未设置试水装置。 |
| 51 | 电气消防 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第10.1.10条 | ●消防设施设备电源线穿金属管明敷无防火保护措施。 ●消防设施设备明敷配电线路无防火保护措施。 ●部分电井线槽未盖盖板，如地下室配电房内电井等。 ●消防配电线路未采用矿物绝缘电缆在电井内直接敷设。 ●屋面消防风机配电线路线槽未刷防火涂料。 ●走道、电梯厅吊装的疏散指示灯采用 PVC 管，电井内应急照明集中电源箱处部分电源线路穿PVC管明敷。 ●屋顶消防电梯电源线路穿金属线槽，金属线槽无防火保护措施。 |
| 52 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013第3.4.6条 | 控制室有无关的水管穿过。 |
| 53 |  | 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013第 6.8.2条 | 消防控制模块安装在配电箱（柜）或控制箱（柜）内。 |
| 54 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.8条 | ●消防控制室未设最末一级配电箱的自动切换装置。 ●火灾报警控制器供电电源未按双电源配电线路设置。 ●可燃气体控制器主电源无标识，主电断时不能自动转换到备用电源；消防水泵控制柜仅单路供电，可燃气体探测器未在最末一级配电箱处设置自动切换装置。 ●稳压泵控制箱在最末一级配电箱处未做双电源自动切换装置。 ●排烟风机最末一级配电箱处未设置双电源自动切换装置。 |
| 55 |  | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第5.2.2.2条 | 地下室联动测试时，风机未能启动，声光广播未发出声响，防火卷帘未下降，非消防电源未切换，应急照明未点亮。 |
| 56 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.1.1 款 | 消防联动时，应急照明未启动、非消防电源未切断；地下室联动时电梯前室、楼梯间加压风机未启动，电梯未迫降至首层。 |
| 57 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.6条 | ●发电机启动后电压不满足消防用电设备要求。 ●联动时，气体控制器主电被切断电源。 |
| 58 |  | 《建筑设计防火规范 》GB50116-2014（2018年版）第11.2.5条 | 电梯机房火灾报警线路与其它线路未分开设置。 |
| 59 | 火灾自动 报警系统 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第8.4.1条 | 探测器未安装完成。 |
| 60 |  | 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013第4.8.7条 | 广播未安装完成。 |
| 61 |  | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》 11.2.2条 | 火灾自动报警系统的联动控制线路未采用耐火铜芯电线，报警总线未采用采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 |
| 62 |  | 《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》 11.2.5条 | 火灾自动报警信号线与强电线路共用无分隔板的金属线槽。 |
| 63 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.7.5 款 | 消防控制室无可拨打119的外线电话。 |
| 64 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.1.1款 | 消防联动未能切断门禁电源。 |
| 65 | 应急照明及疏散指示 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.1条 | ●应急灯及疏散指示标识未安装完成。 ●部分区域未按设计要求设置应急照明及疏散指示标识。 ●通向屋面的安全出口未设置疏散指示标识灯，方向错误。 |
| 66 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.3.3条规定 | ●消防控制室应急照明灯备用电源持续时间不符合规范要求。 ●消防控制室未设置备用照明。 ●消防控制室消防应急照明不满足作业面的最低照度不低于正常照明照度的要求。 |
| 67 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.9.2条 | 联动时不能启动疏散指示标识灯。 |
| 68 |  | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 》GB51309-2018第3.2.4条 | 部分应急照明集中电源箱内无蓄电池，持续供电时间不足。 |
| 69 |  | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第10.1.5条 | 部分疏散指示标志灯供电时间不足。 |
| 70 | 防烟排烟 | 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3条 | 防烟前室送风机未安装，地下室前室送风机未设置在风机房。 |
| 71 |  | 《建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017第5.1.2条 | ●加压风机不能启动；消防控制器不能启动风机；不能远程直接启动风机。 ●常闭加压送风口不能联动启动对应加压风机；排烟口风阀不能联动启动相应排烟风机。 |
| 72 |  | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017 第5.2.2条 | ●天面两台排烟风机不能同时启动（同一个风管），与设计不符合；且风机入口处280度防火阀不能连锁关停风机。 ●风机控制柜无系统标识，风机控制柜手动测试时不能启动风机。 |
| 73 |  | 《 建筑防烟排烟系统技术标准 》GB51251-2017 第7.2.7条 | 地下室联动风机启动，风口风速为零。 |
| 74 |  | 符合《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB51251-2017第6.3.5条 | 风机穿墙处未安装防火阀。 |
| 75 | 气体灭火 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）第8.3.9条 | 气体灭火系统未安装。 |
| 76 |  | 《气体灭火系统设计规范 GB50370-2005》第3.2.7条和3.2.9条 | ●气体防护区无泄压口。 ●气体防护区内泄压口的安装高度不符合要求。 ●配电房气体防护区设置感温探测器数量不足，防护区设有开口且开口在气体灭火喷放前不能自动关闭。 |
| 77 |  | 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第6.0.4条 | ●配电房未设事故排风机。 ●配电房气体防护区内的机械排风机不能动作。 |
| 78 |  | 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.4.2条 | 气体联动不能工作。 |
| 79 | 灭火器 | 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005第6.2.1条 | ●报告厅灭火器未按严重危险级设置。 ●宿舍楼未按设计文件要求设置灭火器。 |

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室      2022年8月8日印发