## 附件2
附件2
2025年第一次全区勘察设计施工图审查（含消防设计审查专项） 质量项目违反工程建设强制性标准问题清单
序号 | 项目名称 | 项目 所在地 | 核查专业 | 核查意见 | 备注
1 | 新荣阳茉莉花产品研发生产基地项目 | 南宁市 | 建筑 | 1# 楼三层平面图违反《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.2.2条第3款规定。
|  |  | 给排水 | 1#生产车间各层各防火分区未设置试水阀或末端试水装置，违反《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第4.0.6条规定。
|  |  | 给排水 | 1#生产车间二层给排水平面图中部分坡屋面雨水排水系统的设计违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第4.5.2条规定。
2 | 横州市致远高级中学建设项目 | 南宁市 | 建筑 | 4#楼食堂二层卫生间布置违反《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）第5.6.2条。
|  |  | 给排水 | 4#楼屋面雨水排水系统设计违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第4.5.2条规定。
|  |  | 给排水 | 5#宿舍楼供水、用水计量装置设置违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第3.4.1条规定。
|  |  | 给排水 | 5#楼屋面设置的太阳能、空气源热水系统，其空气源热泵、水泵等设施的布置违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第3.3.6条规定。
3 | 丽都华府 | 南宁市 | 给排水 | 水图02，室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时，未在该倒流防止器前增设1个室外消火栓，违反《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第3.0.4条规定。
4 | 广西中医药大学第一附属医院康复医院项目 | 南宁市 | 给排水 | 上人屋面设置的热水系统水箱、水泵，未见采取防入侵等技防、物防安全防范和监控措施，违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第3.3.5条规定。
5 | 南宁市兴宁区三塘镇三塘村赖村坡三组回建住宅及配套公益项目 | 南宁市 | 建筑 | 住宅与1-4层非住宅空间未采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙完全分隔，违反《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第4.3.2条。
|  |  | 电气 | DQ-13图发电机房储油间的消防联动控制设计违反《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第12.0.11条规定。
|  |  | 电气 | 未见设置太阳能系统，违反《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第5.2.1条规定。
|  |  | 电气 | DQ26~28图， 每个报警区域内的火灾警报器的声压级违反《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第12.0.5条规定。
|  |  | 给排水 | SS-03地下室负一层给排水平面图，穿越人民防空地下室围护结构的给水排水管道未采取防护密闭措施，违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第2.0.14条规定。
|  |  | 给排水 | 地下室第三防火分区喷淋系统未设置试水阀或末端试水装置，违反《消防设施通用规范》（GB55036-2022）第4.0.6条规定。
|  |  | 给排水 | 每层设置的保洁专用龙头未设置水表计量及采取防倒流污染的措施，违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第3.4.1条规定。。
|  |  | 给排水 | 1#楼未见可再生能源利用系统设计，违反《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第2.0.5条规定。
6 | 柳城县公办托育机构 建设项目 | 柳州市 | 给排水 | 一层喷淋平面图（SS-11）中，报警阀给水立管轮廓侵入2#楼梯的防火门有效宽度，影响疏散宽度和防火门关闭，违反《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.8条规定。
7 | 优能融水杆洞48MW风电场项目220kV杆洞升压站 | 柳州市 | 电气 | 设计选用的电力变压器违反《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）第3.3.1条规定。
|  |  | 电气 | 施工图设计文件中缺少防雷接地电气设计，违反《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）第7.1.1条规定
|  |  | 给排水 | 站区消防设施-水池水泵房的设计图纸水T6-16 违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第3.2.8条规定
8 | 阳朔县十里画廊、遇龙河沿线供水管网改扩建工程（二期） | 桂林市 | 给排水 | 缺承插式连接埋地给水管道抗震变位验算，违反《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）第1.0.2条规定。
9 | 玫瑰·城央府三期7#、8#、9#楼及地下室 | 北海市 | 暖通 | NS-D-01图违反《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）第11.3.5条规定。
|  |  | 电气 | 9#住院塔楼，FLDS-05-03图违反《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）第7.1.3条第4款规定。
10 | 中国-东盟产业合作区（金窝片区）排洪工程 | 钦州市 | 岩土勘察 | 违反《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）第6.2.1条规定。
11 | 年产20万套高级羽绒寝具建设项目 | 贵港市 | 建筑 | 羽绒研发楼建-17图中公卫1大样靠C轴厕位隔间有柱子凸出，净尺寸违反《民用建筑通用规范》（GB 55031-2022）第5.6.4条规定。
|  |  | 建筑 | 羽绒研发楼的办公室、会议室、研发室等房间不满足对噪声敏感房间围护结构应做隔声设计的要求，违反《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）第2.2.1条规定。
12 | 广西桂平华盈学校 | 贵港市 | 建筑 | 发电机房及变配电房通向架空层，违反《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第4.1.4条第2款规定。
13 | 金熙商业大厦项目（1#酒店及其地下室、2#商业综合体及其地下室） | 玉林市 | 建筑 | 首层平面图15轴~17轴交F轴的扩大前室采用防火卷帘进行分隔，违反《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.1.8条第4款规定。
14 | 百色市右江区永乐镇西北乐加油站项目 | 百色市 | 给排水 | 本工程单体、总平涉及的检查井均未明确井盖防盗、属性标识要求，违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第2.0.13条规定。
15 | 广西贺州市宝利丰矿业有限公司年产120万吨超细碳酸钙、15万吨可降解母粒项目-7#堆场仓库 | 贺州市 | 结构 | 门式刚架固定嵌固端的计算假定欠妥，未实际结构进行整体建模计算，违反《工程结构通用规范》（GB 55001-2021）第 2.3.2条规定。
|  |  | 给排水 | 设计说明中规定的管道标识违反《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）第8.1.9条规定。
16 | 贺州市平桂区西湾片区排水防涝工程一期 | 贺州市 | 给排水 | 缺管道抗震变位验算，违反《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）第6.2.4条。
17 | 锦盛大酒店 | 河池市 | 建筑 | 四层182人会议室的门未开向疏散方向，违反《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第7.1.6条规定。
|  |  | 建筑 | 无障碍厕所门开向厕所内部，违反《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）第3.2.3条第3款规定。
18 | 罗城仫佬族自治县政府大院城市危旧房改造工程 | 河池市 | 建筑 | 违反《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.10条第3款规定。
19 | 广西外国语学院空港校区二期项目图书馆 | 崇左市 | 建筑 | 三层、四层的阅览室未直通安全出口，违反《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）第7.1.2条规定。