UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准	DB

DBJ/T45-***-20**

P	备案号：J*****-20**

建设工程消防设施数字化建设技术标准

Technical standards for the digital construction of fire protection facilities in construction projects

（征求意见稿）

20**-**–**	发布	20**-**-**	实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅

广西壮族自治区工程建设地方标准

建设工程消防设施数字化建设技术标准

Technical standards for the digital construction of fire protection facilities in construction projects

DBJ/T45-***-****

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

主编单位：中国建筑科学研究院有限公司建筑防火研究所

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司

润建股份有限公司

施行日期：20**年**月**日

2024 广 西

前   言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达2023年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》桂建标[2023]第15号文的要求，标准编制组经广泛调查研究，充分考虑我区建设工程消防设施数字化建设需要，参考国家、行业及地方相关标准，结合广西壮族自治区的特点，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

本标准共分为 7章和3个附录，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、数据采集、数据传输、数据安全、运维管理等。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由中国建筑科学研究院有限公司建筑防火研究所负责具体技术内容的解释。本标准执行过程中，如有意见和建议，请反馈给中国建筑科学研究院有限公司建筑防火研究所（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮编：100013，联系电话：010-64693323，E-mail：cabrwdp@126.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院有限公司建筑防火研究所

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司

润建股份有限公司

本标准参编单位：杭州海康消防科技有限公司

广西工业职业技术学院

广西中旭博通消防科技有限公司

北京科技大学

尼特智能科技股份有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目	次

1  总则...	.............	1

2  术语...	.............	2

3  基本规定	3

4  数据采集	4

4.1  一般规定	4

4.2  采集内容	4

5  数据传输	5

5.1 一般规定	5

5.2 接口协议	5

6  数据安全	7

7  运维管理	8

附录A 消防设施信息	9

附录B 消息体定义	14

附录C 火灾报警控制器及消防联动控制系统操作界面	19

本标准用词说明	22

引用标准名录	23

条文说明...	.............24

Contents

1	General provisions	1

2 	Terminology	2

3	Basic regulations	3

4	Data acquisition	4

4.1	General provisions	4

4.2	Collection content	4

5	Data transmission	5

5.1	General provisions	5

5.2	Interface protocol	5

6	Data security	7

7	Operation and maintenance management	8

APPENDIX A Fire service information	    9

APPENDIX B Message body definition	  14

APPENDIX C Fire alarm controller and fire linkage control system operation interface19

Explanation of wording in this standard 	22

List of quoted standrads 	23

Explanation of provisions	24

1  总  则

- 为支撑广西壮族自治区建设工程消防审验数字化，规范建设工程消防信息化平台基础设施层的综合感知设备建设，制定本标准。

- 本标准适用于广西壮族自治区新建、扩建和改建建设工程消防设施的数字化建设。

- 建设工程消防设施数字化建设除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及广西壮族自治区现行有关标准相关规定。

# 2  术语

- 消防设施 fire facilities

专门用于预防、控制和扑灭火灾以及火灾发生时用于人员疏散、消防救援和减少损失的固定设备和系统的总称。

- 建设工程消防设施数字化建设 digital construction of fire protection facilities in construction projects

利用物联网、人工智能、大数据等信息技术，在工程建设领域开展的与消防设施数据采集、传输与应用等相关的建设活动。

3  基本规定

- 新建、扩建和改建的建设工程应实施消防设施数字化建设。

- 建设工程消防设施数字化建设应统筹兼顾、技术先进、经济合理。

- 建设工程消防设施的数字化建设宜纳入其建设或改造的可行性研究，同步进行设计、施工及验收。

- 建设工程消防设施的数字化建设不应影响消防设施的功能、降低其性能和可靠性。

4  数据采集

4.1  一般规定

- 建设工程设计或改造时应选用具有远程数据传输功能的消防设施，火灾报警控制器及消防联动控制器的其操作界面宜符合附录C 的要求；选用不具有远程数据传输功能的消防设施或对已完成验收的建设工程进行改造时，应增设用户信息传输装置或集成型信息采集装置。

- 本标准第4.2节涉及的信息采集装置，其功能和性能及采集的消防设施运行状态信息应符合GB50440及本标准、附表A的相关规定。

- 消防设施数字化建设时所采用的消防设施、用户信息传输装置及信息采集装置，其数据格式、接口协议应符合GB50440、GB26875及本标准相关规定。

- 消防设施进行数字化建设时应进行统一编码，其编码规则应符合GB/T 31866、GB 26875.4等现行国家和行业标准相关规定。

- 消防设施进行数字化建设时所涉及的数据采集和数据处理，应符合下列规定：

- 数据质量符合GB/T 36344的相关要求；

- 采集频率不低于1次/min；

- 具有防止非法访问或篡改的技术措施；

4.2  采集内容

- 建设工程火灾自动报警系统应直接传输或增设用户信息传输装置、网关设备的方式传输相关信息；宜采集上传消防设施系统及部件的故障恢复状态、注册安装数量、正常运行数量、屏蔽数量、联动公式、历史记录等数据信息。

- 建设工程消防给水及消火栓系统应在消防水箱（池）、各供水分区最不利点处、消防水泵的进水总管和出水总管、试验装置等相应部位设置信息采集装置。

- 建设工程自动喷水灭火系统应在消防水箱（池）、报警阀组控制的最不利点处、消防水泵的进水总管和出水总管、末端试水装置等相应部位设置信息采集装置。

- 感烟、感温、可燃气体、电气火灾监控等独立式探测报警装置，应上传其运行状态信息。

- 建设工程设置其类型消防设施时，应采集与其自身状态、业务相关的数据。

- 建设工程设置的各消防设施，宜接入火灾自动报警系统进行集中控制。

5  数据传输

5.1 一般规定

- 数据传输可采用有线通讯、无线通讯或两者相结合的方式，但应保证信号稳定、网络通畅。

- 数据传输采用有线通信时，其通讯线路可采用光纤、双绞线或同轴电缆，也可采用电力线载波技术。

- 数据传输采用无线通信时，应根据现场环境、传输距离、时延性等要求选择可靠的传输技术和传输设备。

- 建设工程消防设施产生的时序数据应通过TCP/IP协议进行传输。

5.2 接口协议

- 消防设施数字化建设选用消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置时，其数据接口协议应支持其信息可传输至建设工程消防信息化平台，并实现平台相关功能。

- 消防设施数字化建设选用消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置时，其数据接口协议应符合下列规定：

- 协议应分为5部分：包头标识、消息头、消息体、校验码、包尾标识；

- 包头和包尾标识分别占用2个字节，固定为0x90 0x86和0x90 0x90；

- 消息头、消息体、校验码中出现0x90时，需要替换成0x90 0x82；

- 消息头格式应符合表1；

表 1 消息头格式

| 字段描述 | 数据长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VER | 2bits | 协议头版本，在消息头格式变更定义时才变更此版本，初始版本为00 |
| MODE | 2bits | 报文类型： 00-CON，发送需确认的报文 01-NON，发送不需确认的报文 10-ACK，应答报文 |
| TKL | 4bits | Token的长度 0000-0Bytes // Token为0字节 0001-16Bytes // Token为16字节 0010-32Bytes // Token为32字节 0011-48Bytes // Token为48字节 0100-64Bytes // Token为64字节 |
| DIDL | 4bits | 设备ID长度： 0000-0Bytes //预留，消息头中不包含设备ID 0010-6Bytes //MAC作为设备ID 0011-9Bytes //序列号作为设备ID |
| CMD | 12bits | 命令码参考表 39命令码，0-4095 |
| MID | 2B | 报文序号，一次请求和响应消息需要使用同一消息ID。 |
| TOKEN | 0-64B | 取决于TKL长度 |
| DEVID | 0-32B | 设备ID，长度取决于DIDL定义。 |
| BDL | 2B | 消息体长度 |

- 消息体描述

- 消息体中字符串类型根据注册包中指定的编码格式来定，支持的编码格式包含GB/T 2312。

- 消息体中读写标识的属性代表是否支持北向平台配置；

- 当报文类型为CON和NON请求报文时，消息体格式见表2；

- 当报文类型为ACK时，消息体格式见表3；

- 具体消息体内容应符合附录B；

表 2 CON和NON请求报文消息体格式描述

| 字段名 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务数据 | - | 根据消息头中命令码填写不同的消息体，具体见消息体定义章节。 |

表 3 ACK响应报文消息体格式描述

| 字段名 |  | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 错误码 |  | 2B | 详见类型定义表的错误码类型页 |
| 返回描述 | 长度 | 1B | 1B |
|  | 描述 | - | 取值范围[0-255] |
| 业务数据 |  | - | 根据消息头中命令码填写不同的消息体，具体见消息体定义章节。 |

- 校验码描述：校验码计算范围包含包头标识、消息头和消息体，校验算法采用TCP和校验，具体规则如下。

- 将待校验的所有数据分为16位的字（大端序），如果总长度为奇数个字节，则在最后增添一个位都为0的字节；

- 将所有16位的字进行累加，累加结果大于16位时把进位一起加到低16位的校验和中，累加结果仍大于16位时继续把进位加到低16位的校验和中，直到校验和小于16位；

- 对计算的检验和取反，作为最后的校验结果，大端序输出。

- 消防设施数字化建设选用具有远程数据传输功能的消防设施时，其数据格式、传输协议应符合GB/T 26875.3中用户信息传输装置与监控中心之间进行数据传输的协议结构、数据类型及数据定义的相关规定，信息采集装置和用户信息传输装置采用的数据传输协议应符合GB/T 50440及GB/T 26875相关规定。

- 具有远程数据传输功能的消防设施的传输协议应采用TCP/IP方式，传输过程涉及到字符串时应符合GB/T 2312相关规定，传输协议中字段定义超过1个字节时应采用网络大端序方式。

- 具有远程数据传输功能的消防设施、信息采集装置和用户信息传输装置的消息传输重发机制应符合下列规定：

- 发送端在发出信息后在规定时间内未收到接收端的回应，应重发信息，重发规定次数后仍未收到应答，则本次通信失败，结束本次通信；

- 超时时间不大于10 s，重发次数为2次。

6  数据安全

- 数据采集应实现定位溯源、数据加密、实时监测、安全审计及授权访问，并符合DBJ/T45-156-2023、主管部门或数据所属部门的相关要求。

- 数据传输应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性，并符合GB/T 22239 相关规定。

- 数据传输应符合GB/T 37025相关规定，并应满足下列要求：

- 数据传输时应保证网络连接安全、稳定、可靠，具备通信延时和中断处理功能；

- 建设工程消防设施信息化平台支持信息完整性校验机制，并应具备运行和操作日志管理功能；

- 数据应具备不可更改、抗抵赖的功能；

- 敏感信息汇聚宜按照满足业务所需的最小集为原则，并进行脱敏处理，确保数据安全和隐私保护。

7  运维管理

- 信息采集装置、传输装置正式投入使用后应24h不间断运行，不得随意关闭。

- 数据采集装置、传输装置等故障时应在24小时内完成，并按附录D要求填写《故障处理单》。

- 信息采集装置、传输装置软硬件设施的安装、调试、运维管理等应由专业的技术人员负责，其他单位和个人不得私自操作。

- 运行和维护的其他要求应符合现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440中的有关规定。

消防设施运行状态信息

  - 火灾自动报警系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警信息 |  |
| 2 | 屏蔽信息 |  |
| 3 | 故障信息 |  |
| 4 | 监管信息 |  |
| 5 | 手动报警信息 |  |
| 6 | 关机/复位/自检工作状态 |  |
| 7 | 故障恢复状态 |  |
| 8 | 设施、部件的注册安装数量 |  |
| 9 | 设施、部件的正常运行数量 |  |
| 10 | 设施、部件的屏蔽数量 |  |
| 11 | 联动公式 |  |
| 12 | 历史记录数据信息 |  |
| 13 | 可燃气体探测报警信息 |  |
| 14 | 电气火灾监控报警信息 |  |
| 15 | 电气火灾监控系统电流报警信息 |  |
| 16 | 电气火灾监控系统电压报警信息 |  |
| 17 | 电气火灾监控系统剩余电流报警信息 |  |
| 18 | 电气火灾监控系统线缆温度报警信息 |  |
| 19 | 电气火灾监控系统故障电弧报警信息 |  |
| 20 | 电气火灾监控系统短路报警信息 |  |
| 21 | 电气火灾监控系统控制器运行状态 |  |
| 22 | 消防联动控制器手动/自动工作状态 |  |
| 23 | 消防联动控制器动作信息 |  |
| 24 | 消防联动控制器反馈信息 |  |

  - 消防给水及消火栓系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制柜电源工作状态 |  |
| 2 | 消防水泵启动/停止动作状态 |  |
| 3 | 消防水泵手动/自动工作状态 |  |
| 4 | 消防水泵故障信息 |  |
| 5 | 消防水箱（池）水位信息 |  |
| 6 | 消防水箱（池）水位异常报警信息 |  |
| 7 | 消防水箱（池）管网压力信息 |  |
| 8 | 消防水箱（池）管网压力异常报警信息 |  |
| 9 | 消防水箱（池）压力开关正常工作状态信息 |  |
| 10 | 消防水箱（池）压力开关动作状态信息 |  |
| 11 | 消火栓按钮报警信息 |  |
| 12 | 室外消火栓压力信息 |  |
| 13 | 室外消火栓压力异常信息 |  |
| 14 | 不同防火分区、楼层的消火栓压力信息 |  |
| 15 | 消防水泵出水总管的压力信息 |  |
| 16 | 消防水泵出水总管的压力开关动作信息 |  |
| 17 | 消防水泵出水总管的压力异常报警信息 |  |
| 18 | 供水最不利点的压力信息 |  |
| 19 | 供水最不利点的压力开关动作信息 |  |
| 20 | 供水最不利点的压力异常报警信息 |  |
| 21 | 最有利点的压力信息 |  |
| 22 | 最有利点的压力开关动作信息 |  |
| 23 | 最有利点的压力异常报警信息 |  |

  - 自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统（泵供水方式）

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵控制电源工作状态 |  |
| 2 | 消防水泵启动/停止动作状态 |  |
| 3 | 消防水泵手动/自动工作状态 |  |
| 4 | 消防水泵故障信息 |  |
| 5 | 管网压力信息 |  |
| 6 | 管网压力异常报警信息 |  |
| 7 | 水流指示器正常工作状态 |  |
| 8 | 水流指示器动作状态 |  |
| 9 | 信号阀正常工作状态 |  |
| 10 | 信号阀动作状态 |  |
| 11 | 报警阀正常工作状态 |  |
| 12 | 信号阀动作状态 |  |
| 13 | 压力开关正常工作状态 |  |
| 14 | 压力开关动作状态 |  |

  - 气体灭火系统、细水雾灭火系统（压力容器供水方式）

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统启动/停止动作状态 |  |
| 2 | 系统手动/自动工作状态 |  |
| 3 | 系统报警信息 |  |
| 4 | 系统故障信息 |  |
| 5 | 阀驱动装置正常工作状态 |  |
| 6 | 阀驱动装置动作状态 |  |
| 7 | 防火门（窗）正常工作状态 |  |
| 8 | 防火门（窗）动作状态 |  |
| 9 | 防火阀正常工作状态 |  |
| 10 | 防火阀动作状态 |  |
| 11 | 通风空调正常工作状态 |  |
| 12 | 通风空调动作状态 |  |
| 13 | 紧急停止信号信息 |  |
| 14 | 管网压力信息 |  |

  - 泡沫灭火系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵工作状态 |  |
| 2 | 泡沫液泵电源工作状态 |  |
| 3 | 消防水泵启动/停止动作状态 |  |
| 4 | 消防水泵手动/自动工作状态 |  |
| 5 | 消防水泵故障信息 |  |
| 6 | 泡沫液泵启动/停止动作状态 |  |
| 7 | 泡沫液泵手动/自动工作状态 |  |
| 8 | 泡沫液泵故障信息 |  |

  - 干粉灭火系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统启动/停止动作状态 |  |
| 2 | 系统手动/自动工作状态 |  |
| 3 | 系统报警信息 |  |
| 4 | 系统故障信息 |  |
| 5 | 阀驱动装置正常工作状态 |  |
| 6 | 阀驱动装置动作状态 |  |
| 7 | 紧急停止信息 |  |
| 8 | 管网压力信息 |  |

  - 防烟排烟系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统手动/自动工作状态 |  |
| 2 | 防烟、排烟风机电源工作状态 |  |
| 3 | 防烟、排烟风机启动/停止动作状态 |  |
| 4 | 防烟、排烟风机手动/自动工作状态 |  |
| 5 | 防烟、排烟风机故障信息 |  |
| 6 | 风机正常工作状态 |  |
| 7 | 风机动作状态 |  |
| 8 | 电动防火阀正常工作状态 |  |
| 9 | 电动防火阀动作状态 |  |
| 10 | 电动排烟防火阀正常工作状态 |  |
| 11 | 电动排烟防火阀动作状态 |  |
| 12 | 常闭送风口正常工作状态 |  |
| 13 | 常闭送风口动作状态 |  |
| 14 | 排烟阀（口）正常工作状态 |  |
| 15 | 排烟阀（口）动作状态 |  |
| 16 | 送风阀（口）正常工作状态 |  |
| 17 | 送风阀（口）动作状态 |  |
| 18 | 电动排烟窗正常工作状态 |  |
| 19 | 电动排烟窗动作状态 |  |
| 20 | 电动挡烟垂壁正常工作状态 |  |
| 21 | 电动挡烟垂壁动作状态 |  |
| 22 | 电动挡烟垂壁故障信息 |  |
| 23 | 关键部位正压送风系统压差信息 |  |

  - 防火门及卷帘系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘控制器工作状态 |  |
| 2 | 防火卷帘控制器故障信息 |  |
| 3 | 防火卷帘工作状态 |  |
| 4 | 防火卷帘动作状态 |  |
| 5 | 防火卷帘故障信息 |  |
| 6 | 防火门控制器工作状态 |  |
| 7 | 防火门控制器故障信息 |  |
| 8 | 防火门工作状态 |  |
| 9 | 防火门动作状态 |  |
| 10 | 防火门故障信息 |  |
| 11 | 疏散门工作状态 |  |
| 12 | 疏散门动作状态 |  |
| 13 | 疏散门故障信息 |  |

  - 消防电梯

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防电梯停用信息 |  |
| 2 | 消防电梯故障信息 |  |
| 3 | 消防电梯动作状态 |  |

  - 消防应急广播

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急广播启动/停止动作状态 |  |
| 2 | 消防应急广播故障信息 |  |

  - 消防应急照明和疏散指示系统

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急照明和疏散指示系统故障信息 |  |
| 2 | 消防应急照明和疏散指示系统应急工作状态信息 |  |

  - 消防电源

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防用电设备的供电电源工作状态信息 |  |
| 2 | 消防用电设备的供电电源欠压信息 |  |
| 3 | 消防用电设备的供电电源过流信息 |  |
| 4 | 消防用电设备的供电电源缺相信息 |  |
| 5 | 消防用电设备的供电电源短路故障信息 |  |
| 6 | 消防用电设备的备用电源工作状态信息 |  |
| 7 | 消防用电设备的备用电源欠压信息 |  |
| 8 | 消防用电设备的备用电源过流信息 |  |
| 9 | 消防用电设备的备用电源缺相信息 |  |
| 10 | 消防用电设备的备用电源短路故障信息 |  |
| 11 | 消防设备电源监控系统故障信息 |  |

  - 独立式探测报警器

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 独立式火灾探测报警器火灾报警信息 |  |
| 2 | 独立式火灾探测报警器故障信息 |  |
| 3 | 独立式火灾探测报警器欠压报警信息 |  |
| 4 | 独立式可燃气体探测器报警信息 |  |
| 5 | 独立式可燃气体探测器故障信息 |  |
| 6 | 独立式可燃气体探测器欠压报警信息 |  |
| 7 | 独立式手动火灾报警按钮报警信息 |  |
| 8 | 独立式手动火灾报警按钮故障信息 |  |
| 9 | 独立式手动火灾报警按钮恢复信息 |  |

  - 用户信息传输装置、信息采集装置

| 编号 | 采集运行状态信息内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装置工作状态信息 |  |
| 2 | 供电电源信息 |  |
| 3 | 备用电源工作状态信息 |  |
| 4 | 内置电池电量信息 |  |

消息体定义

  - 注册

注册信息上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.1注册信息描述，响应报文中的业务数据部分为空。

表 B.1 注册信息描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  | 2B | R | 详见类型定义表的设备类型页 |
| 设备型号 | 长度 | 1B | R |  |
|  | 型号 | - | R |  |
| 设备序列号 | 长度 | 1B | R |  |
|  | 序列号 | - | R |  |
| 软件版本号 |  | 20B | R | 字符串，格式: V1.0.0_220214 |
| 硬件版本号 |  | 20B | R | 字符串，格式: V1.0.0_220214 |
| 心跳周期 |  | 2B | R | 单位分钟 |
| 编码格式 |  | 1B | R | 0-GB2312, 1-GBK, 2-UTF-8 |
| 扩展属性对象 | 长度 | 1B | R、W | 预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节 |
|  | 属性内容 | - | R、W |  |

  - 心跳

心跳信息上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.2心跳信息描述，响应报文中的业务数据部分为空。

表 B.2心跳信息描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心跳周期 |  | 2B | R | 单位分钟 |
| 扩展属性对象 | 长度 | 1B | R、W | 预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节 |
|  | 属性内容 | - | R、W |  |

  - 事件

事件上报：消息类型为CON，由设备发起，平台响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.3事件描述，响应报文中的业务数据部分为空。

表 B.3事件信息描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件发生时间 |  | 4B | R、W | 1970年到现在经过的秒数。 |
| 事件源对象 |  | - | R | 根据事件源类型不同，扩展信息不同，见表 46源对象描述 |
| 事件对象列表 | 事件数目 | 1B | R | 同一个事件源可同时上报多种类型的事件 |
|  | 对象1 | - | R | 见表 B.4事件对象描述 |
|  | 对象N | - | R |  |

表 B.4 事件对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件类别 |  | 1B | R | 1-报警、2-故障、3-动作、4-反馈 详见类型定义表的类型码说明页 |
| 事件类型 |  | 2B | R | 详见类型定义表的具体事件类型页 |
| 模拟量列表 | 数目 | 1B | R | 列表长度 |
|  | 对象1 | - | R | 见表 H.6模拟量对象描述 |
|  | 对象N | - | R |  |

  - 模拟量

    - 模拟量上报

消息类型为NON，由设备上报。上报报文中的业务数据部分见表 B.5模拟量信息描述。

表 B.5 模拟量信息描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采集时间 |  | 4B | R | 1970年到现在经过的秒数。 |
| 采集对象 |  | - | R | 见表H.19源对象描述 |
| 模拟量列表 | 数目 | 1B | R | 列表长度 |
|  | 对象1 | - | R | 见表 B.6 模拟量对象描述 |
|  | 对象N | - | R |  |

表 B.6 模拟量对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 2B | R | 参考模拟量类型表 |
| 值 |  | 2B | R | 2字节有符号整型取值范围：[-32768，32767] |
| 精度 |  | 1B | R | 0-1、1-0.1、2-0.01、3-0.001 |
| 单位 |  | 1B | R | 参考单位类型表 |
| 扩展属性对象 | 长度 | 1B | R、W | 预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节 |
|  | 内容 | - | - W |  |

    - 状态信息查询

状态信息作为特殊的模拟量，支持查询能力，其它模拟量为瞬时信息，暂不支持查询。消息类型为CON，由平台发起，设备响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.7状态信息查询数据描述，响应报文中的业务数据部分见表 B.5 模拟量信息描述。

表 B.7 状态信息查询数据描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询对象 | - | R | 见表H.19源对象描述 |

  - 设备操作

    - 设备操作

消息类型为CON，由平台发起，设备响应。请求报文中的业务数据部分见表 B.8设备操作信息描述，响应报文中的业务数据部分见表B.10 设备操作响应数据描述。

表 B.8设备操作信息描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作类型 | 2B | R | 详见类型定义表的操作类型页 |
| 操作时间 | 4B | R | 1970年到现在经过的秒数。 |
| 操作ID | 2B | R | 用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。 |
| 操作对象 | - | R | 参考表 B.19源对象描述 |
| 操作参数对象 | - | R | 根据操作类型对应不同结构，参考反控参数 |

表 B.9 操作参数描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象长度 | 1B | R |  |
| 操作类型-消音 |  |  |  |
| 消音周期 | 2B | R | 以分钟为单位，全0表示长消音 |
| 操作类型-启动/停止/屏蔽/解除屏蔽 |  |  |  |
| 起始地址 | 2B | R | 被操作部件的起始地址 |
| 结束地址 | 2B | R | 被操作部件的结束地址 |

表 B.10 设备操作响应数据描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作响应时间 | 4B | R | 1970年到现在经过的秒数。 |
| 操作ID | 2B | R | 用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。 |

    - 设备操作结果上报

消息类型为CON，由设备发起，平台响应。此协议用于操作异步返回的情况下使用，请求报文中的业务数据见参考表 B.11设备操作结果上报数据描述，响应报文中的业务数据为空。

表 B.11 设备操作结果上报数据描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作响应时间 | 4B | R | 1970年到现在经过的秒数。 |
| 操作ID | 2B | R | 用于异步反控响应回填，由平台负责生成，按照平台操作产生顺序累加循环。 |
| 操作执行状态 | 2B | R | 同错误码定义，见类型定义表的错误码类型页 |

表B.12 命令码定义表

| 接口分类 | 名称 |  | 命令码 | 报文类型 | 传输方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础框架 （1-100） | 注册 | 注册信息上报 |  | CON | 设备->平台 |
|  | 心跳 | 心跳信息上报 |  | CON | 设备->平台 |
| 事件 | 事件 | 事件上报 |  | CON | 设备->平台 |
|  | 模拟量 | 模拟量上报 |  | NON | 设备->平台 |
|  |  | 状态信息查询 |  | NON | 平台->设备 |
| 操作 | 操作 | 设备操作 |  | CON | 平台->设备 |
|  |  | 设备操作结果上报 |  | CON | 设备->平台 |

  - 基础对象定义表

    - 主机路由对象

表 B.13 主机路由对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机路由对象 | 路由对象层级数目 | 1B | R | 取值范围：[0，10]，当控制器自身事件时填写0，当从机事件时需自上而下填写路径上控制器信息（根控制器无需填写）。 |
|  | 路由对象1 | - | R | 见表 B.14 路由对象描述 |
|  | 路由对象N | - | R |  |

表 B.14 路由对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 |  | 2B | R | 详见类型定义表的设备类型页 |
| 路由ID长度 |  | 1B | R | 路由ID长度 |
| 路由ID |  | - | R | 当路由节点为传统消防设备时，使用主从机号填充。 当路由节点为智慧消防设备时，使用设备ID或序列号填写。 |
| 扩展属性对象 | 长度 | 1B | R、W | 预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节 |
|  | 内容 | - | R、W |  |

    - 区域对象

表 B.15 区域对象描述

| 字段名 | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域类型 | 1B | R、W | 0-预留，1-回路，2-分区，3-多线，4-总线 |
| 区域编号 | 1B | R、W |  |

    - 区域节点对象

表 B.16  区域节点对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点类型 |  | 2B | R、W | 详见类型定义表的设备类型页 |
| 地址/键号 |  | 2B | R、W | 多线盘/总线盘节点时，填写键号 回路节点时，填写地址码 无该信息时填0 |
| 二次码 |  | 11B | R、W | 11位无符号数字 |
| 所属分区对象 |  | 2B | R、W | 见表 H.15 区域对象描述 |
| 相邻分区信息 |  | 1B | R、W | 同一个节点可能被分配到两个防火/防烟分区 Bit0： 1-防火分区，0-防烟分区 Bit1-Bit15：分区号 |
| 部件出厂ID | 出厂ID长度 | 1B | R、W | 长度 |
|  | 出厂ID | - | R、W | 部件和主机通信时使用的出厂唯一编号（消防id、序列号等） |
| 安装位置 | 长度 | 1B | R、W | 长度为0则可不填安装位置 |
|  | 安装位置 | - | R、W |  |
| 通道列表 | 数目 | 1B | R、W | 一个部件下有多个通道的场景，如组合式电气火灾探测温度通道、剩余电流通道 |
|  | 通道对象1 | - | R、W | 见表 B.17通道对象描述 |
|  | 通道对象N | - | R、W |  |
| 扩展属性对象 |  | - | R、W | 见表 B.18节点属性扩展字段描述 |

表 B.17 通道对象描述

| 字段名 |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 |  | 1B | R、W |  |
| 通道类型 |  | 2B | R、W | 详见类型定义表的设备类型页 |
| 启停标识 |  | 1B | R、W | 1-启用，0-停用，默认为停用 |
| 扩展属性对象 | 长度 | 1B | R、W | 预留，以备后续扩容。属性最大不超过255个字节 |
|  | 属性内容 | - | R、W |  |

    - 源对象

表 B.18源对象描述

| 字段名 |  |  | 长度 | 读写标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机路由对象 | 长度 |  | 2B | R | 表示主机路由对象内容的长度 |
|  | 内容 |  | - | R | 见表 H.13 主机路由对象描述 |
| 区域对象 | 长度 |  | 1B | R | 0区域信息不存在。其它则为区域信息对象长度2字节，后续如扩展，则变更长度字段。 |
|  | 内容 |  | - | R | 详见表 H.15 区域对象描述 |
| 部件/传感器对象 | 长度 |  | 1B | R | 0代表的是区域或者主机事件，非零代表部件事件。 |
|  |  | ID长度 | 1B | R |  |
|  |  | ID | - | R | 部件和主机通信时使用的编号： 1.传统消防设备时，填写地址码 2.Lora网关时，填写序列号 3.用电用水类时，填写序号（通道号） |
|  |  | 安装位置长度 | 1B | R | 位置信息用于主动注册时使用，如不需要则直接长度字段填0 |
|  |  | 安装位置 | - | R |  |
|  |  | 二次码长度 | 1B | R | 传统消防设备特有 |
|  |  | 二次码 | - | R |  |
|  |  | 类型 | 2B | R | 部件类型，详见类型定义表的设备类型页 |
| 通道对象 | 长度 |  | 1B | R |  |
|  | 通道 | ID | 1B | R |  |
|  |  | 类型 | 2B | R | 通道类型，详见类型定义表的设备类型页 |

火灾报警控制器及消防联动控制系统操作界面

图C.1 主菜单界面

图C.2 二级菜单-查看

图C.3 二级菜单-操作

图C.4 二级菜单-设置

图C.5 二级菜单-编程

图C.6 二级菜单-调试

图C.7信息显示界面

故障处理单

| 故障部件 | 故障件所属系统或设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 品牌型号 | 所在位置 | 设备厂家 |
| 故障现象 | 口不能启动 口时好时坏 口功能异常 口指示灯异常 口超出允许限 口无信号输出 口设备报警 口设备卡死 口其它 |  |  |  |
| 故障原因 | 口器件损坏 口电源短路 口散热故障 口过热保护 口接触不良 口断电保护 口元件老化 口元件赌塞 口其它 |  |  |  |
| 故障核实 核实人 日期 |  |  |  |  |
| 填表人： 日期 |  |  |  |  |
| 维修人： 日期 |  |  |  |  |
| 故障处理意见： 日期 |  |  |  |  |
| 注:1.属口内容者，在其内打“√”记号； 2.根据具体情况，可增加、修改、删减口内容。 |  |  |  |  |

### 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

    - 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《物联网标识体系物品编码Ecode》GB/T 31866

- 《城市消防远程监控系统 第4部分：基本数据项》GB 26875.4

- 《信息技术数据质量评价指标》GB/T 36344

- 《城市消防远程监控系统技术标准》GB50440

- 《建设工程消防信息化建设技术规程》DBJ/T45-156

- 《信息交换用汉字编码字符集》GB/T 2312

- 《城市消防远程监控系统第3部分：报警传输网络通信协议》GB/T 26875.3

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239

- 《信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求》GB/T 37025

- 《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》GB/T 37988

- 《建筑消防设施的维护管理》GB25201

广西壮族自治区工程建设地方标准

建设工程消防设施数字化建设技术标准

DBJ/T45 -XXX-20XX

条文说明

目次

1  总则...	.............	27

2  术语...	.............	28

3  基本规定	29

4  数据采集	30

4.1  一般规定	30

4.2  采集内容	30

5  数据传输	31

5.1 一般规定	31

5.2 接口协议	31

6  数据安全	32

总则

1.0.1 本条阐述了制定本标准的目的。工程建设项目全生命周期数字化管理是技术发展的必然，消防审验数字化是其重要组成，而获得真实可靠的消防设施数据是基础，由此本标准对建设工程中的消防设施提出了数字化建设要求，为构建消防数据底座、实现建设工程消防审验数字化奠定基础。

1.0.2 本条规定本标准的适用范围。

1.0.3 本条说明使用本标准的约束条件。

术 语

    - 2.0.1消防设施的设置目标是保护人员和财产免受火灾的影响。这些设施包括但不限于火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、防火分隔设施、安全疏散设施等

    - 2.0.2 建设工程消防设施数字化建设是基于物联感知设备、网络传输设备、大数据分析技术等信息技术和数字化工具，在工程建设领域开展的与消防设施数据采集、传输与应用相关的建设行为，以实现消防设施运行状态、故障、报警等信息的有效监测与智能处置，并可为消防审验、消防安全监督与应急处置提供辅助支撑。

基本规定

3.0.1 本标准要求新建、扩建及改建的建设工程都应进行消防设施的数字化建设，包括对既有消防设备设施的改造和升级。

3.0.2 在推进消防设施数字化建设的过程中，应考虑项目特点、建设条件、经济水平、与已有数字化系统的数据交互和功能互补等，采用切实可行的设备、技术和方案。

3.0.3 消防设施的数字化建设不仅与消防专业的数字化相关，也与建设工程其他专业的数字化相关，是实现工程建设项目全生命周期数字化管理的重要组成，因此宜贯穿于建设或改造的全过程，在可行性研究阶段即应考虑数字化消防设施硬件和软件的概算，设计阶段应考虑消防设备设施及相关数字化设施的选型，验收阶段应考虑施工现场验收和软件系统验收，这样不仅能避免多次建设，也能从源头上优化并降低综合成本，避免重复建设。

数据采集

4.1 一般规定

4.1.1 火灾自动报警系统、气体灭火系统等具有主机或控制箱的消防系统，应优先选用主机或控制箱具有数据上传功能的；设置独立式火灾报警探测器等点型或独立的消防设备时，应选用本身具有数据上传功能的产品；对已完成验收的建设工程进行改、扩建时，为降低工程造价，可增设用户信息传输装置采集既有消防设施的数据，实现数据上传。火灾报警控制器及消防联动控制器的操作界面多种多样，给消防设施的维保、保养和检测增加了复杂性，统一操作界面会降低相关工作、相关人员的技术要求，利于降低行业综合成本。

4.1.2 消防设施进行数字化建设时所涉及的信息采集装置，其设置部位、功能和性能、采集消防设施的状态信息要求同时符合GB50440及本标准相关规定。

4.1.4 中华人民共和国应急管理部发布了与消防数字化相关的系列标准，如《中华人民共和国消防救援行业标准 消防数据元 第1 部分：基础业务信息》XF/T 3014.1、《中华人民共和国消防救援行业标准 消防数据元限定词 第1部分：基础业务信息》XF/T3015.1、《消防信息代码 第1部分：基础业务信息》XF/T3016.1等，分别对消防数据元、消防业务信息数据项、消防安全重点单位与建筑物基本信息等进行了规定。为避免行业间信息孤岛，统一消防行业数据格式，本条规定建设工程消防设施数据应符合消防救援行业标准，社会单位与建筑物基本信息参照XF/T3016.1执行。

4.2采集内容

4.2.1 本条明确了火灾自动报警系统的数据采集和上传要求。

4.2.6 本条明确了消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、水、喷雾(细水雾)灭火系统、自动喷水灭火系统、水喷雾(细水雾)灭火系统、气体灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、干粉灭火系统、防烟排烟系统、防火门及卷帘系统、消防电梯、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源及其他类型消防设施，在条件许可时，要求接入火灾自动报警系统进行集中控制。

# 5 数据传输

5.1一般规定

5.1.1 明确了数据传输方式，可远程数据传输的消防设备设施可通过多种方式直接将相关数据传输至建设工程消防信息化平台；不带远程数据传输功能的应通过用户信息传输装置将相关数据传输至建设工程消防信息化平台。

5.2接口协议

5.2.1 本条的建设工程消防信息化平台为DBJ/T45-156-2023标准定义的建设工程消防信息化平台。

5.2.2 本条给出接口协议的具体格式要求，以统一协议格式，方便信息采集装置或用户信息装置对接火灾报警控制器及消防联动控制系统。

5.2.4 本条给出传输协议采用的方式，为行业通用主流的协议格式，字符串直接按照强制性国标要求执行。

5.2.5 在数据传输失败时应有重发机制，本条明确重发的具体规则要求

# 6 数据安全

6.0.2 本条给出数据传输的安全性要求，确保数据传输的安全。

6.0.3 本章节主要根据国家现行标准《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）的相关规定，从数据采集安全、数据传输安全、数据存储安全、数据处理安全、数据交换安全、数据销毁安全的整个数据生存周期安全过程进行规定。