广西壮族自治区工程建设地方标准    DB

DBJ/T 45-XXX-202X

备案号：xxxxxx

既有建筑消防安全性能评估技术规程

（征求意见稿）

Technical regulations for fire safety performance evaluation of existing buildings

202X－XX－XX 发布                                     202X－XX－XX 实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

既有建筑消防安全性能评估技术规程

Technical regulations for fire safety performance evaluation of existing buildings

DBJ/T 45-XXX-20XX

主编单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

施行日期：202x年xx月xx日

2025 广  西

# 前  言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2025年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》（桂建标准科技〔2025〕10号）的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考相关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、建筑基本特征、建筑防火、安全疏散与救援设施、建筑消防给水系统与自动灭火系统、建筑防烟排烟系统和通风与空调系统、建筑电气与消防电气设施、性能补偿措施、消防安全性能评估报告、附录。

本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利，本规程的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理。

本规程起草单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院（地址：南宁市北大南路17号；邮政编码：530005）

本规程主要起草人员：×××

本规程主要审查人员：×××

# 目  次

1   总   则	1

2   术语和符号	2

2.1   术  语	2

2.2   符  号	2

3   基本规定	3

3.1   一般规定	3

3.2   评估程序	4

3.3   评估与等级划分	8

4   建筑基本特征	15

4.1   一般规定	15

4.2   建筑耐火等级与防火间距	15

4.3   建筑保温与外墙装饰	16

4.4   建筑内部装修	17

5   建筑防火	20

5.1   一般规定	20

5.2   平面布置与防火分隔	20

5.3   建筑构造	24

6   安全疏散与救援设施	28

6.1   一般规定	28

6.2   安全疏散	28

6.3   避难设施	31

6.4   消防救援	31

7   建筑消防给水系统与自动灭火系统	34

7.1   一般规定	34

7.2   消防水源与供水设施	35

7.3   消火栓系统	36

7.4   灭火器	37

7.5   自动喷水灭火系统	38

7.6   固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统	39

7.7   水喷雾与细水雾灭火系统	39

7.8   泡沫灭火系统	39

7.9   气体灭火系统	40

7.10   干粉灭火系统	40

8   建筑防烟排烟系统和通风与空调系统	42

8.1   一般规定	42

8.2   防烟系统	42

8.3   排烟系统	43

8.4   通风与空调系统	45

9   建筑电气与消防电气设施	46

9.1   一般规定	46

9.2   消防电气	46

9.3   非消防电气线路与设备	47

9.4   消防应急照明和疏散指示标志系统	48

9.5   火灾自动报警系统	49

10   性能补偿措施	51

10.1   一般规定	51

10.2   性能补偿措施	52

11   消防安全性能评估报告	55

附录A   既有建筑消防安全性能评估检查表	57

附录B   既有建筑消防安全性能评估报告	78

本规程用词说明	79

引用标准名录	80

条 文 说 明	81

Contents

1   General Provisions	1

2   Terms and symbols	2

2.1   Terms	2

2.2   Symbols	2

3   Evaluation Procedures	3

3.1   Determination of Evaluation Objects	3

3.2   Data Collection and On-site Inspection	4

3.3   Setting Evaluation Indicators and Weighting System	8

4   Basic Characteristics of Buildings	15

4.1   General Requirements	15

4.2   Building Fire Resistance Rating and Fire Separation Distance	15

4.3   Building Insulation and Exterior Wall Decoration	16

4.4   Interior Decoration of Buildings	17

5   Building Fire Protection	20

5.1   General Requirements	20

5.2   Layout and Fire Compartmentation	20

5.3   Building Construction	24

6   Safe Evacuation and Rescue Facilities	28

6.1   General Requirements	28

6.2   Safe Evacuation	28

6.3   Refuge Facilities	31

6.4   Fire Rescue	31

7   Building Fire Water Supply Systems and Automatic Fire Extinguishing Systems	34

7.1   General Requirements	34

7.2   Fire Water Sources and Supply Facilities	35

7.3   Hydrant Systems	36

7.4   Fire Extinguishers	37

7.5   Automatic Sprinkler Systems	38

7.6   Fixed Fire Monitor and Automatic Tracking and Positioning Jet Fire Extinguishing System	39

7.7   Water Spray and Fine Water Mist Fire Extinguishing Systems	39

7.8   Foam Fire Extinguishing Systems	39

7.9   Gas Fire Extinguishing Systems	40

7.10   Dry Powder Fire Extinguishing Systems	40

8   Building Smoke Control and Exhaust Systems, and Ventilation & Air Conditioning Systems	42

8.1   General Requirements	42

8.2   Smoke Control Systems	42

8.3   Smoke Exhaust Systems	43

8.4   Ventilation and Air Conditioning Systems	45

9   Building Electrical and Fire Protection Electrical Facilities	46

9.1   General Requirements	46

9.2   Fire Protection Electrical Systems	46

9.3   Non-Fire Electrical Lines and Equipment	47

9.4   Fire Emergency Lighting and Evacuation Signag	48

9.5   Automatic Fire Alarm Systems	49

10   Performance Compensation Measures	51

10.1   General Requirements	51

10.2   Performance Compensation Measures	52

11   Fire Safety Performance Evaluation Repor	55

Appendix A   Fire Safety Performance Evaluation Checklist for Existing Buildings	57

Appendix B   Fire Safety Performance Evaluation Report for Existing Buildings	78

Explanation of Terms in This Specification	79

List of Referenced Standards	80

Explain for clause …… ……………………………………………………………………………… 81

1   总   则

1.0.1  为贯彻新发展理念，推动城市有机更新，减少火灾危害，科学评估既有建筑消防安全性能，确定提高既有建筑消防安全性能的技术措施，制定本规程。

【条文说明】1.0.1  本条明确了制定本规程的目的。

为深入贯彻新发展理念，有机推动城市更新，探索既有建筑消防安全实施路径，保障既有建筑消防质量安全，认真贯彻国家有关政策，在既有建筑使用过程中确保所采用的技术、方法安全可靠、先进有效，所用材料和制品、设施设备和器材等符合标准规范要求。

既有建筑受建造时规范要求、技术条件等方面的限制，存在一些不符合现行标准规范要求且难以改造的内容。为统筹既有建筑发展与安全，本规程从评估评价的角度对既有建筑消防安全性能评估定级，旨在引导既有建筑根据其使用功能、空间与平面特征以及使用人员的特点，采取提高本质安全的防火措施和控制火源的措施，预防火灾发生；通过合理确定既有建筑的平面布局、耐火等级和构件的耐火极限及必要的防火分隔、有效的火灾报警与灭火设施等，控制和扑灭火灾，保障人员疏散的安全性，实现既有建筑消防安全管理目标。

1.0.2  本规程适用于广西壮族自治区行政区域内既有建筑的消防安全性能评估，不适用于生产和储存民用爆炸物品的建筑、历史建筑、文物建筑、村民自建住宅、救灾和非人员密集场所的临时性建筑等特殊场所的消防安全评估。

【条文说明】1.0.2  本条明确了本规程的适用范围。本规程适用于广西壮族自治区行政区域内各类既有建筑的消防安全性能评估，包括既有民用建筑和既有工业建筑。本规程的适用范围参考《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号公布，第58号修正）的适用范围，结合广西各类既有建筑开展消防安全性能评估的实际需求确定。

本规程不适用于生产和储存民用爆炸物品的建筑，参考国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037中第1.0.2条的规定。

本条所称民用爆炸物品，是指列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

1.0.3  既有建筑的消防安全性能评估，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家及广西现行有关标准的规定。

2   术语和符号

## 2.1   术  语

2.1.1  既有建筑 existing building

已建成可以验收的和已投入使用的建筑。

【条文说明】2.1.1  “既有建筑”这一术语参考国家标准《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021。

2.1.2  消防安全性能评估 fire safety performance evaluation

依据相关消防法律法规和技术标准，运用科学的评估技术和方法，辨识和分析影响建筑消防安全的因素，并结合建筑的消防安全目标、功能和性能要求进行定量或定性评估分析，确认建筑消防安全性能等级的活动。

【条文说明】2.1.2  消防安全性能评估是运用科学的评估方法，对被评估建筑的防火设施和消防设施进行现场检查，分析被评估建筑内可能存在的火灾危险源，合理建立全面的评估指标体系和权重体系，对被评估建筑进行定量或定性分析，确认被评估建筑的消防安全性能等级，并提出消防安全对策的活动过程。

2.1.3  性能补偿措施 performance compensation measures

指对某一不能完全达到标准规定的性能采取的弥补性措施。

【条文说明】2.1.3  当某一性能无法完全满足国家及地方颁布的工程建设消防技术标准要求时，为使总体消防安全水平不低于标准要求目标，而采取的替代性技术措施，包括建筑防火性能补偿措施和消防设施性能补偿措施。

## 2.2   符  号

2.2.1  评估计算指标

K  —— 合格率取值系数；

q满  —— 各评估技术条文/款的分值设定值；

q  —— 各评估技术条文/款的得分；

Q ——既有建筑消防安全性能评估的总得分；

Q1～Q7——分别为评估指标体系6类指标的得分；

w1～w7——分别为评估指标体系6类指标的权重。

3   基本规定

## 3.1   一般规定

3.1.1  既有建筑消防安全性能评估宜以单栋建筑或建筑群为评估对象，涉及系统性、整体性的指标，应基于评估对象所属工程项目的整体进行评估。

【条文说明】3.1.1  本条明确了对评估对象的要求。评估对象一般宜为单栋建筑或建筑群，不宜从中剔除部分区域。但在某些特定场景下，允许对局部区域进行评估，如存在两个或两个以上业主的多功能综合性建筑，有部分业主有意愿进行评估时，可对建筑中的部分区域进行评估。

当需要对某工程项目中的单栋建筑或建筑群进行评估，或对单栋建筑中的局部区域进行评估时，由于有些评估指标（如消防水泵房、消防控制室等）是针对一个工程项目设定的，或该工程项目中其他建筑也采用了相同的技术方案，难以仅基于该局部区域、单栋建筑或部分建筑进行评估时，应以评估对象所属工程项目的整体为基准进行评估。

3.1.2  既有建筑消防安全性能评估依据及执行标准应符合下列规定：

1  既有建筑优先采用现行工程建设消防技术标准进行消防安全性能评估，但当既有建筑因条件限制，确实难以通过改造满足现行标准时，可依据原标准进行消防安全性能评估；

2  建筑使用与管理相关的评估内容均应符合现行有关法律法规和标准规范的要求。

【条文说明】3.1.2  本条明确了既有建筑消防安全性能评估的依据及执行标准。针对各种评估对象，评估依据的标准要基本统一、具有可比性。

既有建筑的情形十分复杂，不仅建筑的耐火性能、建筑本身的属性相差很大，而且建造年代和建造时采用的标准有所不同，往往难以完全按照本规程及现行工程建设消防技术标准改造。尽管如此，不同年代的既有建筑仍鼓励优先采用现行标准进行评估，现行标准不但具有统一性，而且其设防标准也具有一定的科学性，不同年代的既有建筑采用统一的评估标准，有利于体现既有建筑全生命周期消防安全性能水平的变动和趋势，有利于相关部门和单位采取相应措施，使既有建筑的消防安全性能水平得到保证。但当既有建筑因条件限制，确实难以通过改造满足现行标准时：

（1）新颁布的工程建设消防技术标准实施之前，工程消防设计已经依法审查合格，或有工程消防设计但未完成审查的既有建筑，依据施工图设计文件编制时的工程建设消防技术标准进行消防安全性能评估；

（2）未进行消防设计或主要文件不齐全的既有建筑，依据建造时的工程建设消防技术标准进行消防安全性能评估；

（3）若既有建筑建造时尚无相应的工程建设消防技术标准，则按照距建造时最近发布实施的工程建设消防技术标准开展消防安全性能评估；

（4）若既有建筑在使用期间进行了改建、扩建或改造，则改建、扩建或改造部分与其他部分应分别按照上述原则选取各自适用的工程建设消防技术标准进行消防安全性能评估。

当依据既有建筑建造时的消防技术标准进行消防安全性能评估时，消防安全性能评估的委托单位应提供证明建筑年限的相关文书或说明，评估机构据此确定建筑适用的工程建设消防技术标准。

既有建筑因条件限制，确实难以通过改造满足现行标准的情况包括但不限于：因城市规划、场地条件、建筑结构、空间等客观条件限制，无法通过局部或整体改造满足现行标准要求；或因原标准与现行标准存在重大技术冲突，无法通过等效替代措施实现消防安全目标；或因经济、产权、施工条件等的限制，导致按现行标准进行改造不具备可行性等。此类情况下，应允许按原标准进行评估，必要时辅以性能补偿措施和专家论证。

3.1.3  当既有建筑改变其原有使用功能时，消防安全性能评估应基于改变后的实际使用功能进行。

【条文说明】3.1.3  本条明确了既有建筑使用功能变更后消防安全性能评估的原则，旨在确保既有建筑在改变使用功能后，其消防安全性能评估结论具备针对性和有效性。建筑的使用功能是决定其火灾危险性、人员安全疏散要求、消防设施配置及建筑防火措施等的关键依据。当使用功能发生改变时，原有的消防安全设计可能不再适用，甚至产生新的、更严峻的火灾风险。因此，评估工作必须立足于新的使用功能，确保评估结果真实反映建筑当前的火灾风险水平，为后续整改或管理决策提供可靠依据。

3.1.4  消防安全性能评估的委托单位应为评估活动提供必要的工作条件，真实、全面地提供评估所需要的技术资料，确定相关人员，配合评估机构开展检查、测量、测试等评估活动。

## 3.2   评估程序

3.2.1  既有建筑宜按照下列步骤开展消防安全性能评估，见图3.2.1：

1  确定评估对象；

2  收集资料，现场实地踏勘；

3  明确评估采用的消防法律法规和消防技术标准，制定消防安全性能评估工作方案；

4  现场评估，并填写既有建筑消防安全性能评估检查表；

5  分析、评估既有建筑消防安全性能；

6  确定既有建筑消防安全性能等级，编写既有建筑消防安全性能评估报告。

【条文说明】3.2.1  本条明确了既有建筑消防安全性能评估的主要工作流程。首先确定评估对象，收集与评估对象有关的资料、图纸及数据，并按照附录A中表A.1整理和记录建筑基本信息，同时开展现场实地踏勘。随后，结合评估目的和需求，依据资料收集及实地踏勘情况，确定评估采用的消防法律法规和消防技术标准，制定消防安全性能评估工作方案，明确评估指标和具体评估内容。根据消防安全性能评估工作方案，采取图纸资料核对、现场查看或测量、询问调查、功能测试等方式开展建筑基本特征、建筑防火、安全疏散与救援设施、建筑消防给水系统与自动灭火系统、建筑防烟排烟系统和通风与空调系统以及建筑电气与消防电气设施6类指标的评估工作。评估过程中应填写既有建筑消防安全性能评估检查表，如实记录各项指标情况，详细记录存在的问题，分析判断是否存在直接判定为四级（超高风险）的情形，一旦出现类情形，应立即口头报告要求责任单位紧急处置，同时可同步出具消防安全风险提示报告。根据评估结果，依照评估标准逐项评分，计算总得分，提出影响消防安全的主要问题及改进建议。责任单位据此采取相应提升措施，若涉及性能补偿措施，应经专家论证。之后，评估人员重新计算总得分，并以此确定既有建筑消防安全性能等级，编写既有建筑消防安全性能评估报告。

确定评估对象

收集与评估对象有关的资料、图纸及数据

现场实地踏勘

制定消防安全性能评估工作方案

确定评估采用的消防法律法规和消防技术标准

确定评估指标和评估内容

现场评估

图纸和资料核对

功能测试

现场查看或测量

询问调查

根据项目实际填写既有建筑消防安全性能评估检查表

分析判断是否存在直接判定为四级（超高风险）的情形

计算既有建筑消防安全性能评估总得分

重新计算既有建筑消防安全性能评估总得分

提出影响消防安全的主要问题及改进建议

采取措施提升既有建筑消防安全性能

确定既有建筑消防安全性能等级

编写既有建筑消防安全性能评估报告

图3.2.1  既有建筑消防安全性能评估流程

3.2.2  资料收集宜包括下列内容：

1  建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、建筑工程房屋产权证，或其他可证明建筑年限的文书；

2  经审查合格的施工图设计图纸或工程竣工图纸；

3  消防设计审查意见书、消防设计备案凭证或施工图审查意见；

4  消防产品及有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件的质量证明文件；

5  工程竣工验收报告；

6  消防验收意见书或消防验收备案凭证；

7  建筑历次修缮及改造记录；

8  建筑消防设施的设置情况资料，维修、改造记录，检验检测报告及维护保养记录；

9  消防安全管理相关的文件和资料；

10  建筑周边危险品、供配电设施等设置情况，专职消防队、志愿消防队等消防组织情况。

【条文说明】3.2.2  本条明确了既有建筑消防安全性能评估的资料收集要求。消防安全性能评估机构应全面收集与既有建筑相关的证明文件、文书及技术资料。一方面有助于充分掌握既有建筑的基本参数，并厘清其周边建筑物、构筑物及设施对消防安全产生的影响；另一方面能够有效甄别既有建筑是否存在非法改建、扩建情况。消防产品及有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件的质量证明文件主要包括：

（1）依法实行强制性产品认证的消防产品的出厂合格证（或质保书）和由具有法定资质的认证机构出具的强制认证证书、型式检验报告；

（2）尚未制定相关标准的消防产品的出厂合格证（或质保书）和按有关规定经技术鉴定的鉴定报告、型式检验报告；

（3）执行强制性国家标准或者行业标准，进行型式检验和出厂检验的消防产品的出厂合格证（或质保书）和由具有法定资质的检验机构出具的型式检验报告；

（4）采用的具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料的出厂合格证（或质保书）和由具有法定资质的检验机构出具的耐火极限或燃烧性能检验报告；

（5）非消防产品类的其他建筑材料、设备的出厂合格证（或质保书）和检验报告等质量证明文件。

3.2.3  现场评估应包括下列内容，并应记录现场评估结果：

1  建筑基本特征；

2  建筑防火；

3  安全疏散与救援设施；

4  建筑消防给水系统与自动灭火系统；

5  建筑防烟排烟系统和通风与空调系统；

6  建筑电气与消防电气设施。

【条文说明】3.2.3  本条明确了既有建筑消防安全性能现场评估的主要内容。建筑基本特征，包括建筑耐火等级与防火间距、建筑保温与外墙装饰、建筑内部装修等内容；建筑防火，包括平面布置与防火分隔、建筑构造等内容；安全疏散与救援设施，包括安全疏散、避难设施、消防救援等内容；建筑消防给水系统与自动灭火系统，包括消防水源与供水设施、消火栓系统、灭火器、自动喷水灭火系统、固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统、水喷雾与细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统等内容；建筑防烟排烟系统和通风与空调系统，包括防烟系统、排烟系统、通风与空调系统等内容；建筑电气与消防电气设施，包括消防电气、非消防电气线路与设备、消防应急照明和疏散指示标志、火灾自动报警系统等内容。

## 3.3   评估与等级划分

3.3.1  既有建筑消防安全性能评估指标体系由建筑基本特征、建筑防火、安全疏散与救援设施、建筑消防给水系统与自动灭火系统、建筑防烟排烟系统和通风与空调系统、建筑电气与消防电气设施6类指标组成。所有指标均设置为评分项，评估结果均为分值。

【条文说明】3.3.1  本条明确了既有建筑消防安全性能评估的指标体系。建筑基本特征体现了既有建筑消防安全性能评估是基于建筑基本特征开展的，其他的指标大类均属于保障既有建筑消防安全性能的基本环节和要素。

本规程采用四级评价指标体系：一级指标6项，为建筑基本特征、建筑防火、安全疏散与救援设施、建筑消防给水系统与自动灭火系统、建筑防烟排烟系统和通风与空调系统、建筑电气与消防电气设施（即第4—9章各章章名）；二级指标共设18项，其中，第7章对章节名称予以整合归类，按内容属性合并为3项，其余指标对应第4—6章、第8—9章中除各章第1节“一般规定”外的其余各节名称；三级指标和四级指标均对应各评估技术条文/款，其中，三级指标63项，鉴于四级指标并非所有类别均涵盖，因此未对其数量进行统计。

3.3.2  评估指标体系6类指标的总分均为100分。6类指标各自的评分项得分Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6按评估对象该类指标的评分项实际得分值除以适用于该评估对象的评分项总分值再乘以100分计算，且每类指标的评分项得分不应小于其适用评分项总分值的60%。

【条文说明】3.3.2  Q1、Q2、Q3、Q4、Q5、Q6分别对应建筑基本特征、建筑防火、安全疏散与救援设施、建筑消防给水系统与自动灭火系统、建筑防烟排烟系统和通风与空调系统、建筑电气与消防电气设施6类一级指标的得分。

6类一级指标每一类的总分均为100分，可以称为“理论满分”。对于具体的评估对象而言，总有一些评估技术条文/款不适用或不涉及，不适用或不涉及的评估技术条文/款不参评，不予评定。这样，适用于各评估对象的评分项的技术条文/款数量和实际可能达到的满分值就小于100分了，称之为“实际满分”。即：

实际满分=理论满分（100分）—∑不参评条文的分值=∑参评条文的分值

评分时，每类指标得分：Q1-6 =（实际得分值÷实际满分）×100分。例如：Q3=（80÷94）×100=85分，其中，80为评估对象的实际得分值，94为该评估对象的实际满分。且Q3的得分不应小于94×60%=56分。

对某一具体的评估对象，某一评估技术条文/款是否参评，可根据实际情况进行判定。

3.3.3  既有建筑消防安全性能评估时，各项指标判定所依据的标准应按本规程第3.1.2条的要求执行；采用专家论证的特殊消防设计的，指标判定应以特殊消防设计要求和试验验证结果为依据。指标评分规则应符合下列规定：

1  开展定量指标评估时，数值误差应满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全时，应判定该项得分；

2  评估指标数量不唯一时，应统计指标合格率，评估合格率系数K的取值应符合表3.3.3的规定，各评估技术条文/款的得分应按照式3.3.3进行计算；

q=K×q满                            （3.3.3）

式中：K  —— 合格率取值系数；

q满 —— 各评估技术条文/款的分值设定值；

q  —— 各评估技术条文/款的得分。

3  既有建筑应当设置而未设置的指标评估得分应为0分；对于涉及隐蔽工程、材料燃烧性能、结构和部件耐火极限、消防产品性能等的指标，按提供的证明材料进行评分，不能提供证明材料的，可通过现场检查、测量、测试等方法进行评分。

4  对于多功能的综合性单体建筑或包含不同类型建筑的建筑群，应按本规程全部评价条文逐条对适用的区域或建筑进行评估，确定各评估技术条文的得分。

表3.3.3  评估合格率系数K取值表

| 序号 | 合格率 | K取值 | 表述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% | 1 | 全部合格 |
| 2 | （100% 80%] | 0.8 | 个别存在问题 |
| 3 | （80% 50%] | 0.5 | 部分存在问题 |
| 4 | ＜50% | 0 | 全部或大部分存在问题 |

【条文说明】3.3.3  针对各类评估对象，指标的评分规则应当统一，以确保评估结果具备可比性。各评估技术条文/款的分值设定值q满详见各评估技术条文的规定。当采用消防安全性能补偿措施且经专家论证合理可行后，性能补偿得分为补充得分，可替代原条款对应分值计入总分。

评估指标数量不唯一时，应采用附录A中表A.9评估指标合格率统计表进行统计，并在评估检查表对应位置注明评估指标合格率统计表的序号及情况说明。各评估指标的检查数量，应严格按照现行国家和地方相关验收规范及《广西建设工程消防设计审查验收工作指导细则（试行）》（桂建发〔2020〕18号）的规定执行。

对于多功能的综合性单体建筑或包含不同类型建筑的建筑群，应根据不同区域或不同类型建筑的使用功能分别适用不同的评估标准，当为共用场所或区域，应根据从严的原则选择适用标准进行评分；对于某一具体的评估技术条文/款，只要综合性单体建筑或建筑群中有相关区域涉及，就应参评并确定得分，并且所有区域或建筑均满足要求才能给分；其他特殊情况若未在本规程条文或条文说明中明示的，可根据实际情况进行判定。

3.3.4  既有建筑消防安全性能评估的总得分按下式进行计算，其中评估指标体系6类指标的权重w1～w7按表3.3.4取值。

Q＝w1×Q1＋w2×Q2+……+w5×Q5+w6×Q6                      （3.3.4）

式中：    Q ——既有建筑消防安全性能评估的总得分；

Q1～Q6——分别为评估指标体系6类指标的得分；

w1～w6——分别为评估指标体系6类指标的权重。

表3.3.4  评估指标体系6类指标的权重

| 建筑类型 | 建筑基本特征w1 | 建筑防火w2 | 安全疏散与救援设施w3 | 建筑消防给水系统与自动灭火系统w4 | 建筑防烟排烟系统和通风与空调系统w5 | 建筑电气与消防电气设施w6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住建筑 | 0.08 | 0.10 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.14 |
| 商业建筑 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| 旅馆酒店建筑 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| 办公建筑 | 0.08 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.19 |
| 文化建筑 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.19 |
| 教育建筑 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.19 |
| 医疗卫生建筑 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.20 |
| 体育建筑 | 0.08 | 0.12 | 0.27 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| 交通建筑 | 0.08 | 0.12 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| 公共娱乐场所 | 0.10 | 0.10 | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.13 |
| 老年照料设施、 儿童活动场所 | 0.12 | 0.12 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
| 骑楼建筑 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 |
| 厂房 | 0.10 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.12 | 0.20 |
| 仓库 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 0.10 | 0.22 |

【条文说明】3.3.4  既有建筑消防安全性能评估总得分Q，以及6类指标的得分Q1～Q6的最终结果，均按四舍五入取整。

本条明确了评估指标体系6类指标在不同类型既有建筑消防安全性能评估中的权重分配。权重的分配运用了风险分析法、专家咨询法以及基于对不同类型建筑的使用功能、火灾荷载特性、人员密度与疏散能力、火灾历史数据及既有研究成果的综合分析，旨在确保评估结果能科学、合理地反映各类建筑的真实火灾风险水平和安全性能短板。

（1）权重分配遵循以下核心原则：①人员安全优先原则：将保障人员生命安全作为首要目标，对于人员密集、疏散困难或人员自救能力较弱的场所，提高“安全疏散与救援设施”指标的权重；②风险导向原则：根据既有建筑的火灾危险性分配权重，对火灾荷载大、蔓延风险高或易发生特定类型火灾（如电气火灾）的建筑，相应提高“建筑防火”、“建筑消防给水系统与自动灭火系统”或“建筑电气与消防电气设施”等指标的权重；③系统平衡原则：确保6类评估指标权重间的协调性，避免某一指标权重过高或过低导致评估失真；④可操作性原则：权重取值兼顾评估的可操作性，便于在实际评估中应用和计算。

（2）权重分配的步骤：首先通过文献调研和历史火灾数据分析，识别各类建筑的典型火灾场景和主要致灾因素；继而，采用专家咨询法邀请消防工程、建筑学、暖通空调、给排水、电气等领域专家对各指标的权重进行打分，通过计算各指标权重的中位数得出初始权重；最后，结合各类既有建筑的消防安全性能评估案例进行校验和微调，形成最终权重取值。

（3）各类既有建筑的权重分配

①居住建筑

人员停留时间长，但疏散路径熟悉，故“安全疏散与救援设施”的权重高于其他指标，同时“建筑防烟排烟系统和通风与空调系统”的权重也较高，主要是考虑到住宅火灾中烟气致死率占比较高。

②公共娱乐场所、老年照料设施、儿童活动场所：这些场所共同特点是人员密集或疏散能力相对较弱（如老年人、儿童行动迟缓）。因此，“安全疏散与救援设施”的权重均设置为最高。对于老年照料设施和儿童活动场所，还适当提高了“建筑基本特征”的权重至0.12，以强调对其建筑布局、装修材料燃烧性能等本质安全基础的严格要求。相应地，由于此类场所人员主动灭火能力弱，降低了“建筑消防给水系统与自动灭火系统”的权重，更侧重于通过建筑布局和疏散设计实现被动安全。

③骑楼建筑

骑楼建筑为在广西地区城镇临街建造的，为适应湿热气候特征，采用下廊上楼形制，底层沿街面后退形成公共人行柱廊，上层为居住或办公空间，兼具商住功能的外廊式建筑。其典型特征是底层沿街部分缩入，架设柱廊，形成连贯的、遮阳避雨的公共步行空间，二层以上部分骑跨在人行道上，这类建筑多呈联排式布局，建筑密度高，商业与居住功能混合，其防火分隔、安全疏散和消防车道通行条件具有特殊性。

骑楼建筑为作为广西特色建筑形式，其底层开放柱廊与上层居住或办公空间混合，防火分隔先天不足，商业活动增加火灾风险。因此，相较于普通居住建筑或商业建筑，适当提高了“建筑基本特征”和“建筑防火”的权重（0.10和0.15），以强调对其内部装修材料等本质安全基础、防火分隔及构件耐火性能的要求。其“安全疏散与救援设施”的权重也保持较高（0.25），以应对其可能存在的疏散通道被占用、安全出口不足等问题。而其“建筑消防给水系统与自动灭火系统”的权重分配（0.20）则是考虑骑楼密集布局下的灭火供水压力要求。

④厂房和仓库

对于厂房和仓库，权重设置优先考虑于防止火灾发生和控制初期火灾。厂房的权重分配体现了对其内部火灾危险性分类、平面布置与防火分隔、构件耐火性能的要求，防止火势在生产区域蔓延。仓库“建筑消防给水系统与自动灭火系统”的权重为所有类型既有建筑中最高的0.28，这是基于仓库通常储存大量可燃物，火灾荷载巨大，发展迅速，早期可靠的自动灭火系统对于控制火势、保护财产至关重要。同时，从人员分布特征看，仓库内通常人员较少，且人员多为专业作业人员，疏散难度低于人员密集场所，因此“安全疏散与救援设施”和“建筑防烟排烟系统和通风与空调系统”的权重较低。两者“建筑电气与消防电气设施”的权重均较高（0.20和0.22），以防范工业环境中的电气火灾风险。

⑤其他公共建筑

商业建筑、旅馆酒店建筑：空间复杂、人员流动性大、可燃商品多。权重分配兼顾了安全疏散、自动灭火及防排烟系统的要求。旅馆酒店建筑因人员处于睡眠状态，对警报和疏散的依赖性更强，故相关权重略有侧重。

办公、文化、教育建筑：此类建筑人员活动规律，但可能存在电气设备较多的风险。权重设置上，在确保安全疏散（0.22、0.22、0.24）的前提下，提升了“建筑消防给水系统与自动灭火系统”（0.24、0.24、0.22）和“建筑电气与消防电气设施”（0.19）的权重，强调了对初期火灾扑救能力和电气火灾预防的重视。

医疗卫生建筑：考虑到患者疏散困难、贵重设备多、部分区域火灾荷载大，在保障安全疏散（w3=0.24）的同时，也均衡强调了消防设施和电气安全的重要性，即疏散和财产保护并重的原则，故“建筑消防给水系统与自动灭火系统”和“建筑电气与消防电气设施”的权重均设为0.20。

体育建筑、交通建筑：这些建筑通常空间较大、功能多样，既有常规办公区域，也可能有人员密集的公共区域，同时，考虑到其人员不熟悉环境且存在疏散时间压力，故“安全疏散与救援设施”的权重和“建筑消防给水系统与自动灭火系统”的权重设置较高。

对于表3.3.4中未明确规定指标权重的其他类型既有建筑，其指标权重可参照类似建筑执行。

需要补充说明的是，若评估对象为多功能的综合性单体建筑或包含不同类型建筑的建筑群，各类评估指标的权重，应根据不同功能区域或不同类型建筑各自对应的总建筑面积，采用加权方式计算确定，当不同类型建筑的建筑面积差距悬殊时（例如包含少量配套公建的大片住宅区），则应按总建筑面积中占绝对多数比例的建筑类型来选取权重。

3.3.5  既有建筑消防安全性能评估总得分与消防安全性能等级划分，应符合表3.3.5的规定。

表3.3.5  消防安全性能等级划分

| 消防安全性能等级 | 风险程度 | 评估总得分 | 情 形 描 述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 低风险 | [90～100] | 消防安全性能高，火灾风险低。该等级既有建筑的火灾风险处于可接受的水平。 |
| 二级 | 中风险 | [80～89） | 消防安全性能中等，火灾风险中等。该等级既有建筑的火灾风险处于可控制的水平，但需要进一步完善措施，降低消防安全风险；或在使用过程中，加强重点指标的监管。 |
| 三级 | 高风险 | [65～79） | 消防安全性能较低，火灾风险高。该等级既有建筑的火灾风险处于较难控制的水平，应采取重点风险部位隐患消除或风险管控措施，加强基础消防设施建设，提高消防管理水平，或调整建筑使用功能。 |
| 四级 | 超高风险 | [0～64） | 消防安全性能很低，火灾风险超高。该等级既有建筑的火灾风险处于难以控制的水平，应采取全面的措施对建筑防火措施、消防设施及消防救援设施进行完善，加强对危险源的管控，增强消防管理和救援力量，或调整建筑使用功能。 |

【条文说明】3.3.5  本条规定按消防安全性能评估总得分确定既有建筑的消防安全性能等级。

3.3.6  出现下列情况之一的既有建筑，消防安全性能等级直接判定为四级，风险程度为超高风险：

1  依据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181构成重大火灾隐患的；

2  消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗；

3  人员密集场所的外窗、阳台设置影响逃生和灭火救援的栅栏等障碍物且紧急情况下从内部无法开启；

4  人员密集场所的消防救援口设置影响疏散和灭火救援的障碍物；

5  原有防火分区面积被改变，且大于消防技术标准的规定；

6  疏散楼梯间的设置形式不符合消防技术标准的规定；

7  安全出口数量不符合消防技术标准的规定，或安全出口被完全占用、堵塞、封闭；

8  未按消防技术标准的规定设置建筑防烟排烟设施，或不能正常使用；

9  未按消防技术标准的规定设置消防水源和高位消防水箱，或不能正常取用；

10  未按消防技术标准的规定设置室外或室内消火栓系统，或不能正常使用；

11  未按消防技术标准的规定设置自动灭火系统，或不能正常使用；

12  消防水泵、高位消防水箱或自动喷水灭火系统报警阀等的进，出口部位应常开的阀门处于关闭状态；

13  应处于自动控制状态的消防水泵控制柜处于手动控制状态；

14  高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%；其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%；

15  消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定；

16  消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路；

17  未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备来端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换；

18  除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统；

19  火灾自动报警系统不能正常运行；

20  生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效；

21  违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。

【条文说明】3.3.6  本条规定了消防安全性能等级直接判定为四级超高风险的情形，一旦出现这些情形，消防安全性能评估的委托单位必须采取改造或性能补偿措施。

消防给水及消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统不能正常运行的判定规则参考国家标准《重大火灾隐患判定规则》GB 35181中附录A的规定。

# 4   建筑基本特征

## 4.1   一般规定

4.1.1  建筑基本特征的评估内容应包括建筑分类与耐火等级、建筑保温与外墙装饰、建筑内部装修。

4.1.2  既有建筑进行消防安全性能评估时，应核实修建年代、建筑面积、建筑层数、建筑高度、建筑体积、建筑使用功能、是否存在火灾高危单位等基本信息，并确定建筑分类及防火要求。

【条文说明】4.1.2  明确了开展既有建筑消防安全评估的前提是核实建筑基本特征有关信息、确定建筑分类。建筑消防设计是依据建筑分类、建筑规模、建筑性质等开展。建筑层数、建筑高度、建筑面积、建筑体积、建筑使用功能、是否存在火灾高危单位决定了评估指标的技术参数。明确建筑基本特征信息不能仅仅参考原有资料记载，应通过现场测量获取并与有关资料进行核对。

4.1.3  当采用新材料、新设备、新技术、新工艺的建筑材料、构配件和设施设备具有阻燃、耐火或燃烧性能要求时，应采用试验的方法验证。

【条文说明】4.1.3  在建筑中采用新的防火技术或在防火技术中采用新的技术、材料和措施时，应对其性能和功能是否符合相应的设置目标、功能和性能开展专项技术论证，包括相应的试验或实验验证、专家评审等工作，以确定是否符合规范。

4.1.4  建筑基本特征的指标设置及分值设定应符合表4.1.3规定。

表4.1.4  建筑基本特征的指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标 总分 | 二级 指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑基本特征 | 100 | 建筑耐火等级与防火间距 | 47 | 建筑分类 | —— | —— | —— |
|  |  |  |  | 耐火等级 | 20 | —— | —— |
|  |  |  |  | 防火间距 | 27 | —— | —— |
|  |  | 建筑保温及外墙装饰 | 36 | 建筑外墙保温 | 21 | —— | —— |
|  |  |  |  | 建筑屋面保温 | 7 | —— | —— |
|  |  |  |  | 建筑外墙装饰 | 8 | —— | —— |
|  |  | 建筑内部装修 | 17 | 装饰装修材料 燃烧性能 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 装修对建筑消 防安全影响 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 材料燃烧性能、保护措施要求 | 5 | —— | —— |

## 4.2   建筑耐火等级与防火间距

4.2.1  建筑耐火等级的评估应包括下列内容，第1项评估总分值为15分，第2项评估总分值为5分。

1  建筑耐火等级；

2  钢结构构件防火材料、防火保护措施和防火保护构造等防火处理情况。

【条文说明】4.2.1  建筑耐火等级和主要承重构件的耐火极限应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067等标准的规定，建筑耐火等级应与建筑分类相适应。钢结构构件的防火处理应严格按设计文件执行，耐火等级应符合现行消防技术标准《钢结构防火涂料应用技术规范》T/CECS 24和《建筑钢结构防火技术规范》CB 51249的规定。考虑钢结构构件老化、损坏情况，检查防火涂料有无脱落、开裂现象。

4.2.2  防火间距的评估应包括下列内容，第1项~第2项每项评估总分值为6分，第3项~第5项每项评估总分值为5分。

1  单体建筑之间的防火间距；

2  成组布置时，组内建筑物之间的防火间距，测量组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距；

3  建筑与甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和停车场之间的防火间距；

4  建筑与变电站、燃油、燃气或燃煤锅炉房、燃气调压站、液化石油气气站或混气站、城市液化石油气供应站瓶库、可燃材料堆场等的防火间距；

5  建筑与机动车停车场、电动自行车停车场场地边界的防火间距。

【条文说明】4.2.2  本条明确了建筑物防火间距的测量内容。

建筑物之间的防火间距应以建筑间最小间距判定，要根据建筑的耐火等级、外墙的耐火性能与防火构造、建筑的高度与火灾危险性、建筑外部的消防救援条件等影响防火间距的主要因素，按照防止相邻建筑发生火灾后相互蔓延和方便消防救援的原则确定。防火间距的设置应符合《建筑设计防火规范》GB50016、《建筑防火通用规范》GB 55037、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067等标准的规定。

## 4.3   建筑保温与外墙装饰

4.3.1  建筑外墙保温系统的评估应包括下列内容，第1项评估总分值为5分，第2项至第5项评估总分值为4分。

1  保温材料的燃烧性能；

2  建筑外墙保温系统的设置位置、设置形式，建筑外墙保温系统防火隔离带、防护层的设置情况；

3  建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔的层间防火封堵和沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵；

4  外墙保温系统对外墙上门、窗、玻璃有防火要求时，防火门、防火窗、防火玻璃的耐火性能；

5  当有电气线路穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中时，电气线路的防火隔离等防火保护措施。

【条文说明】4.3.1  外墙保温材料的燃烧性能要求详见《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防火通用规范》GB 55037。对于本条第2款，当建筑外墙外保温系统采用A级保温材料时，或者当屋面外保温系统采用A级保温材料时，无论屋面外保温还是外墙外保温采用何种燃烧性能的材料，在屋面与外墙之间均可以不进行防火分隔。对于本条第3款，防火封堵应符合现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的规定。

4.3.2  建筑屋面保温系统的评估应包括下列内容，其中第1项~第2项每项评估总分值为2分，第3项~第5项每项评估总分值为1分。

1  建筑的屋面保温系统的设置位置、设置形式；

2  屋面板的耐火极限、外保温材料的燃烧性能；

3  防火封堵措施、防火分隔措施的设置情况；

4  当有电气线路穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中时，电气线路的防火隔离等防火保护措施；

5  屋面保温层及防水层外是否有不燃材料防护层。

4.3.3  建筑外墙装饰系统的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  外墙装饰材料的燃烧性能，装饰层应采用燃烧性能为A级的材料，但建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料；

2  户外电致发光广告牌，不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上；

3  外部装修和户外广告牌的设置，不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建筑的排烟与排热，不应遮挡或减小消防救援口，不应影响外部灭火救援行动；

4  雨棚应采用不燃、难燃材料，外墙的防护网应开设应急疏散逃生口。

【条文说明】4.3.3  本条明确了建筑外墙装饰系统安全评估的基本防火要求，旨在预防和减少因外墙装饰引发的火灾风险，并确保火灾情况下消防救援的有效性。

## 4.4   建筑内部装修

4.4.1  装饰装修材料燃烧性能的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对疏散、避难等场所的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能；

2  查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对消防控制室的顶棚、墙面装修材料的燃烧性能；

3  查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对消防设备用房的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能。

【条文说明】4.4.1  《建筑防火通用规范》GB 55037 规定了建筑内部装修材料的燃烧性能要求，本条据此规定了装饰装修材料燃烧性能的评估检查内容和评定要求。建筑用途、场所、部位不同，火灾危险性不同，对装修材料的燃烧性能要求也不同。现行国家标准规范对建筑顶棚、墙面、地面材料燃烧性能提出了要求，并且总结了大量装饰装修材料的燃烧等级。本条第1款的疏散、避难等场所主要指的是疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室、避难走道、避难层、避难间。本条第3款中的消防设备用房指的是：消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间、通风和空气调节机房、锅炉房等。

4.4.2  建筑内部装修对建筑消防安全影响应符合下列规定，每项评估总分值为2分。

1  建筑内部装修不应改变防火分、防烟分区及其分隔，不应改变安全疏散条件，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作；

2  消防专用通道、消防电梯前室或合用前室、疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料；

3  建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横走道。

【条文说明】4.4.2  本条依据国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.5.1、6.5.2条发展而来。建筑内部装修不应影响消防设施和防火措施在建筑使用期间始终能够正常发挥作用，不应擅自改变建筑设计要求的出口和通道的宽度值、消防设施的保护范围及防火分隔，不影响人员疏散和消防设施的正常使用。

4.4.3  当电气设施、热源等靠近的建筑内部装饰装修材料时，材料燃烧性能、保护措施应符合下列规定，每项评估总分值为1分。

1  当照明灯具及电气设备、线路的高温部位靠近非A级装修材料或构件时，应检查采取的隔热、散热等防火保护措施；

2  当建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等直接安装在装修材料上时，装修材料不应低于B1级；当顶棚和墙面装修的木质类板材内部含有电器、电线等物体时，木质类板材不应低于B1级。

3  当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时，室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级；

4  当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖或蒸汽供暖系统时，顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级；

5  建筑内部采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。

【条文说明】4.4.3  本条主要规定了建筑内电气线路敷设与用电装置与装饰装修材料设置的基本防火要求，预防电气线路因敷设不当、用电装置高温等引发的火灾。建筑中的电气线路应根据供电电压等级、用电设备的功率、敷设环境条件和敷设方式等采取相应的防火保护措施，避免因敷设不当导致线路老化、破损等而引发火灾。

# 5   建筑防火

## 5.1   一般规定

5.1.1  建筑防火评估内容应包括平面布置与防火分隔、防火构造等。

5.1.2  建筑内部和外部的防火分隔应能在设定时间内阻止火灾蔓延至相邻建筑或建筑内的其他防火分隔区域。

【条文说明】5.1.1  本条明确了保证建筑消防安全中建筑防火分隔系统需要具备的基本功能。

建筑内外的防火分隔措施应结合建筑功能、火灾危险性、人员密度等因素进行合理设计，确保在火灾发生时能够有效控制火势蔓延。防火分隔构件的耐火性能应满足相应耐火极限要求，并应定期进行维护和检查，确保其完整性与有效性。对于穿越防火分隔部位的管线、孔洞等，应采取可靠的防火封堵措施，防止火灾通过这些部位蔓延。防火分隔系统的设计和施工应符合国家相关规范和标准，确保建筑整体防火性能达到预定的安全目标。

值得注意的是，建筑内的防火分隔并不只局限于水平方向的分隔，垂直方向如窗间墙、窗槛墙、防火挑檐、层间防火封堵等。

5.1.3  建筑防火的指标设置及分值设定应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3  建筑防火的指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标 总分 | 二级 指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防火 | 100 | 平面布置与防火分隔 | 60 | 消防控制室 | 12 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防水泵房 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 建筑内场所的防火分隔 | 12 | —— | —— |
|  |  |  |  | 设备用房的防火分隔与平面布置 | 16 | —— | —— |
|  |  |  |  | 防火分区 | 10 | —— | —— |
|  |  | 建筑构造 | 40 | 防火墙 | 12 | —— | —— |
|  |  |  |  | 防火隔墙与幕墙 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 建筑竖井与管道井 | 8 | —— | —— |
|  |  |  |  | 防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙 | 10 | —— | —— |

## 5.2   平面布置与防火分隔

5.2.1  消防控制室平面布置与防火分隔应符合下列规定，每项评估总分值为2分。

1  单独建造的消防控制室的耐火等级；

2  当消防控制室附设在建筑内时，应采取防火分隔措施；

3  消防控制室设置的楼层，疏散门设置情况；

4  消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行；

5  消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线；

6  消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。

【条文说明】5.2.1  本条规定了消防控制室评估检查内容和评定要求。消防控制室是建筑物消防设施的显示、控制中心，必须确保其在发生火灾时不会受到火势和高温的作用而中断正常运行，不会因火灾而影响相关应急人员安全进出。在平时和建筑发生火灾时，应保证消防控制室及其控制装置正常运行。单独建造的消防控制室，耐火等级不应低于二级。当消防控制室附设在建筑内时，应采用乙级防火门、乙级防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，开向建筑内的门应采用乙级防火门。

5.2.2  消防水泵房的平面布置与防火分隔应符合下列规定，每项评估总分值为2分。

1  当消防水泵房单独建造时的耐火等级；

2  当消防水泵房附设在建筑内时，应采取防火分隔措施；

3  建筑中消防水泵房设置的楼层，疏散门设置情况；

4  消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃；

5  消防水泵房应设置防水淹措施。

【条文说明】5.2.2  本条主要规定了消防水泵房评估检查内容和评定要求。消防水泵房是保障建筑消防供水的重要场所，需保证泵房内部设备在火灾延续时间内仍能正常工作，应确保水泵房内的设备和需进入泵房内的操作人员不会受到火灾的威胁。在平时和建筑发生火灾时，应保证消防水泵房及其装置正常运行。当消防水泵房单独建造时，消防水泵房的耐火等级不应低于二级。当消防水泵房附设在建筑内时，应采用乙级防火门、乙级防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔。建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层，疏散门应直通室外或安全出口；“疏散门应直通室外”，要求进出相应房间不需要经过其他房间或使用区域就可以直接到达建筑外；“疏散门应直通安全出口”，要求相应房间的疏散门直接通向室外地坪、下沉广场或庭院的地面；或是可以经疏散走道直接到达疏散楼梯间的楼层入口或直通室外的门口，不需要经过其他场所或区域。

设置在冬季存在冰冻危险的地区且无供暖的消防水泵房，要确保室内环境温度不低于5℃，防止水和阀门、水泵等被冻结。

消防水泵房的防水淹措施，主要有：①设置挡水门槛；②根据设备位置合理设置排水沟，具备直接排放条件的地上泵房可排放至室外排水管网，其他情况可设置集水坑和排水泵（一用一备），排水泵流量不应小于最大泄水量，且不应小于10L/s；③排水泵应按消防负荷供电；④消防水泵、控制柜等设备设施应设置防水淹的基础。

5.2.3  下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔，每项评估总分值为2分。

1  住宅建筑中的汽车库和锅炉房；

2  除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房；

3  医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等；

4  建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施；

5  设置在建筑架空层的电动自行车停放充电场所；

6  除消防水泵房及消防控制室外的其他消防设备或器材用房。

【条文说明】5.2.3  本条规定的汽车库、锅炉房、厨房以及医疗建筑中的储藏间、实验室、胶片室等，均属于火灾风险相对较高的部位，作为独立的防火单元，有利于防控火灾风险外溢；

本条规定的其他部位均属于需要重点保护的对象，作为独立的防火单元，有利于防范外部火灾侵害。

本条规定的楼板耐火极限，尚应满足相应耐火等级建筑的楼板耐火性能要求和超高层建筑的楼板耐火性能要求。比如一级耐火等级建筑的楼板耐火极限不应低于1.50，建筑高度大于100m建筑的楼板耐火极限不应低于2.00h，建筑高度大于250m民用建筑的主体楼板耐火极限不应低于2.50h。

本条规定的厨房主要指的是有明火的厨房，不包括居住建筑中的套内自用厨房，而对于居住建筑中多户共用的厨房，仍应按本条的规定要求采取防火分隔措施。

医疗建筑中的储藏间，主要为医疗建筑中存放医疗用品、药品的房间或库房，档案室、病案室等。需要指出的是，不需人为扩大储藏间的判定范围。

建筑架空层内设置电动自行车停放充电场所，不应占用、堵塞建筑出入口疏散通道，不应影响建筑消防设施的正常使用；与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分进行有效的防火分隔。

本条规定中的其他消防设备或器材用房，主要包括：①灭火系统设备用房，如气体灭火系统储瓶间、泡沫灭火系统设备间、细水雾灭火系统设备间、集中设置报警阀组的房间等；②防烟排烟系统设备用房，如机械加压送风系统的送风机房、机械排烟系统的排因风机房、补风系统的补风机房等；③消防控制室以外的火灾报警系统设备用房，如设置区域型火灾报警控制器的房间、设置气体灭火系统控制器的房间等；④其他消防设备用房，消防器材用房。而其他与消防无关的设备设施用房的防火分隔不做要求。

5.2.4  锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房的防火分隔与平面布置应符合下列规定；第1项—第3项每项评估总分值为3分，第4项~第10项每项评估总分值为1分。

1  当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等独立建造的设备用房与建筑贴邻时的设置情况；

2  当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房附设在建筑内且位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时采取的措施；

3  当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房附设在建筑内时，应采取防火分隔措施，设备用房的疏散门设置情况；

4  建筑内单间储油间的设置情况；

5  柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间；

6  常（负）压燃油或燃气锅炉房设置的楼层，位于屋顶的常（负）压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离；其他燃油或燃气锅炉房设置的部位；

7  燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀；

8  油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室均应设置防止油品流散的设施；

9  变压器室设置的楼层及部位；

10  变压器室之间、变压器室与配电室之间的防火分隔。

【条文说明】5.2.4  锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房与民用建筑贴邻建造时，通常有两种方式：（1）如设备用房仅服务于贴邻建筑，则可视为同一建筑中不同功能的左右组合，采用防火墙分隔即可，但不应贴邻建筑中人员密集的场所。（2）如设备用房同时服务于其他建筑，则应视为独立建造的建筑，贴邻建造应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.4.5条有关丙、丁类厂房与民用建筑贴邻（或减少防火间距）的条件。

对于燃油储存量的要求：（1）对于锅炉房，根据《锅炉房设计标准》GB50041-2020第6.1.7条规定，燃油锅炉房室内油箱的总容量，重油不应超过5m³，轻柴油不应超过1m³；室内油箱及其附属设施应安装在单独的房间内；当锅炉房总蒸发量大于或等于30t/h，或总热功率大于或等于21MW时，室内油箱应采用连续进油的自动控制装置：当锅炉房发生火灾事故时，室内油箱应自动停止进油。依此可知，当燃油锅炉采用重油时，单间储油间的燃油储存量不应大于1m³，确有需要时可设置多个储油间，但总容量不应超过5m³：当采用轻柴油时，总容量不应超过1m³。地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的柴油。（2）对于柴油发电机房，当设置有多台柴油发电机组时，可以设置多个储油间，每个储油间的燃油储存量不应大于1m³，但各单间储油间的全部储油量不应大于5m³，当大于5m³时需集中设置在建筑外。设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐，柴油的闪点不应低于60℃。

5.2.5  建筑防火分区的评估应包括下列内容，每项评估总分值为5分。

1  建筑防火分区划分情况及防火分隔措施；

2  不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积、建筑各防火分区的面积。

【条文说明】5.2.5  防火分区是在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。火灾发生时，防火分区可将火势控制在一定的范围内，合理划分防火分区，有利于灭火救援、减少火灾损失。

工业与民用建筑、地铁车站、汽车库、修车库以及平时使用的人民防空工程等应划分防火分区。交通隧道的车行区、地铁的区间隧道和车站轨行区等可不划分防火分区。

防火分区之间的分隔是防止火灾在分区之间蔓延的关键措施，因此要求采用防火墙分隔。如果因使用功能需要不能完全采用防火墙分隔时，可以采用防火卷帘、防火分隔水幕、防火玻璃或防火门进行分隔，但不得影响防火墙的有效性，应严格控制防火墙分隔的开口大小。

建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时，除允许设置敞开楼梯间的建筑外，防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算。

## 5.3   建筑构造

5.3.1  防火墙的设置应符合下列规定，每项评估总分值为3分。

1  防火墙的设置情况，框架、梁等承重结构的耐火极限；

2  当高层厂房（仓库）屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h，其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时，防火墙应高出屋面0.5m以上；

3  防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗；

4  可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。当管线穿越防火墙时，检查防火封堵措施，管道保温材料的燃烧性能。

【条文说明】5.3.1  本条规定了防火墙的评估检查内容和评定要求。防火隔墙主要用于同一防火分区内不同用途或火灾危险性的房间之间的分隔，耐火极限一般低于防火墙的耐火极限要求。防火隔墙要尽量采用不燃性材料且不宜在墙体上设置开口，一、二级耐火等级建筑中的防火隔墙应为不燃性实体结构，木结构建筑和三、四级耐火等级建筑中的防火隔墙允许采用难燃性墙体。

防火墙按承重方式分为自承重式、承重式和非承重式三种；防火墙按构筑方式分为现浇钢筋混凝土墙、预制钢筋混凝土墙、砌体墙和夯土墙四种。在一些高度较高的空间内有采用轻质防火板材并填充不燃材料与钢筋混凝土构造梁柱或经防火处理的钢梁钢柱等组合而成的墙体等用作所谓轻质防火墙的做法。实际上，这种墙体在火灾和射流水枪的作用下，或者在受损结构或相邻垮塌物体的侧向作用下，很快就会失去其完整性，不能很好地发挥阻止火势蔓延的作用。因此，在实际工程中不应采用此种构造的防火墙。

正常情况下，防火墙上均不应开设门、窗、洞口。用于防火分区或建筑内其他防火分隔用途的防火墙,如因工艺或使用等要求必须在防火墙上开口时，必须设置的开口要符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）有关防火间距的规定，且须严格控制开口大小。开口部位设置的门、窗应为甲级防火门、窗。而不允许在防火墙上开设任何开口的防火墙主要有：①地下分隔总建筑面积大于20000m²商业设施所设置的防火墙；②建筑防火间距不足时设置的防火墙；③在可燃液体或可燃气体储罐与建筑间设置的防火墙；④甲、乙类库房内防火分区之间的防火墙等。

5.3.2  防火隔墙与幕墙的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  防火隔墙的设置应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层；

2  防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施；

3  建筑外墙上、下层开口之间采取的防止火灾蔓延措施；

4  建筑幕墙的每层楼板外延应采取防止火灾蔓延的措施；

5  用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构，其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。

【条文说明】5.3.2  建筑幕墙周边与楼板、建筑外墙、门窗洞口之间的缝隙等也应注意进行封堵。这些部位的防火封堵材料要采用具有一定弹性和防火性能的不燃材料或难燃材料。采用难燃材料时，应保证其在火焰或高温作用下能发生膨胀变形，并具有一定的耐火性能。

5.3.3  建筑竖井与管道井的评估应包括下列内容，第1项—第2项每项评估总分值为1分，第3项~第5项每项评估总分值为2分。

1  电梯井不应敷设与电梯无关的电缆、电线等；

2  电梯层门的耐火完整性；

3  各竖井是否独立设置，井壁的耐火极限；

4  电缆井、管道井等竖向井道的防火分隔及防火封堵措施；检查防火分隔组件、防火封堵组件的耐火性能；

5  建筑管道井的内表面应光滑，管道井的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求。

【条文说明】5.3.3  本条规定了建筑竖井和管道井的评估检查内容和评定要求。建筑中的管道井、电缆井、电梯井等竖向井道是烟火竖向蔓延的通道，有的自身还存在一定的火灾危险性，建造时要将不同类别的竖向井道独立设置，并使竖井的井壁具备一定耐火极限。为有效阻止火势在竖井内的蔓延，需在竖井的每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃材料和防火封堵组件等分隔和封堵。各类缝隙和孔洞封堵的技术措施及要求，可以按照现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的规定确定。

电梯层门是安装在电梯竖井每层开口位置，用于人员出入电梯的门。（1）电梯层门的耐火性能分类。电梯层门可分为隔热型电梯层门和非隔热型电梯层门。隔热型电梯层门是在一定时间内能同时满足耐火完整性和耐火隔热性要求的电梯层门：非隔热型电梯层门是在一定时间内能满足耐火完整性要求，根据需要还能满足热通量要求的电梯层门。本条规定的电梯层门为非隔热型电梯层门。（2）电梯层门的耐火性能分级。电梯层门的耐火性能，按耐火时间分为30min、60min、90min、120min四个等级。本条规定的电梯层门的耐火时间要求为120min。（3）电梯层门的耐火性能应按照现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903的规定和判定标准进行测试。

各专业管井的设置，尚应符合相关专业标准的规定，比如，电气竖井的设置应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《低压配电设计规范》GB 50054等标准规定；燃气管道设置应满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028等标准规定。

5.3.4  防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  防火门、防火窗的自动关闭功能；

2  防火门、防火窗自动关闭后的具有烟密闭性能；

3  防火门、防火窗的防火等级；

4  防火卷帘的自重关闭功能，耐火性能、烟密闭性能等；

5  用于防火分隔的防火玻璃墙的耐火性能，防火玻璃墙的耐火性能不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求。

【条文说明】5.3.4  本条规定了防火门、防火窗、防火卷帘评估检查内容和评定要求。防火门、防火窗、防火卷帘应当检查防火分隔时的基本功能和性能要求， 以确保防火分隔的有效性和可靠性。

防火卷帘主要依靠防火卷帘控制器和火灾自动报警系统控制，系统可靠性受制于火灾报警区域的合理划分和火灾自动报警系统、防火卷帘控制器等的稳定性，为确保火灾条件下可靠关闭，应具备在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能。防火卷帘在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能，主要通过防火卷帘的温控释放装置实现。侧向式、水平式防火卷帘不具备依靠自重自行关闭的功能，因此不应使用。

# 6   安全疏散与救援设施

## 6.1   一般规定

6.1.1  安全疏散与救援设施评估内容应包括安全疏散、避难设施和消防救援。

【条文说明】6.1.1  建筑的安全疏散主要包括安全出口、疏散门、疏散走道、疏散楼梯（包括室外楼梯）、疏散距离、下沉式广场；避难设施主要包括避难走道、避难层或避难间；消防救援主要包括消防车道、救援场地、消防救援口、消防电梯、直升机停机坪。

6.1.2  建筑疏散与救援设施的指标设置及分值设定应符合表6.1.2的规定。

表6.1.2  疏散与救援设施的指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标 总分 | 二级 指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏散与救援设施 | 100 | 安全疏散 | 42 | 安全出口 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 疏散门 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 疏散走道 | 8 | —— | —— |
|  |  |  |  | 疏散楼梯 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 疏散距离 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 下沉式广场 | 6 | —— | —— |
|  |  | 避难设施 | 18 | 避难层（间） | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 避难走道 | 8 | —— | —— |
|  |  | 消防救援 | 40 | 消防车道 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 救援场地 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防救援口 | 7 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防电梯 | 10 | —— | —— |
|  |  |  |  | 直升机停机坪 | 3 | —— | —— |

## 6.2   安全疏散

6.2.1  安全出口的评估应包括下列内容，第1项评估总分值为4分，第2项、第3项评估总分值为3分。

1  查阅消防设计文件，核对安全出口的设置形式、位置、数量；

2  安全出口的净宽度、出口之间的距离；

3  安全出口的开启方向、安全标识、畅通性情况。

【条文说明】6.2.1  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状安全出口的设置形式、位置和数量是否满足规范要求进行评估。

对于面积较小的房间或防火分区，符合一定条件时，可以设置1个出口。目前，在一些建筑设计中存在安全出口不合理的现象，降低了火灾时出口的有效疏散能力，因此，在评估检查中还应当注意两个安全出口的位置关系。

关于疏散出口门（疏散门）的净宽度测量：（1）疏散出口门的开启角度与疏散净宽度的关系。疏散出口门（简称疏散门）主要包括防火门和普通平开门，正常开启角度均在120°以上（甚至大于150°），但在确定疏散门的最大疏散净宽度时，应按开启角度90°计算。主要原因如下：①由现行国家标准《防火门》GB 12955可知，在进行防火门启闭耐久性能试验时，门扇开启角度为70°，目前尚无更大开启角度的试验数据依据，为确保疏散门反复开启的可靠性，开启角度不宜过大；②疏散门的开启角度直接关系其有效净宽度，对于大部分平开门来说，当开启角度为90°时，净宽度已充分利用；③在闭门器作用下，防火门需要较大的开启力度，部分人群不具备达到更大开启角度的能力，老弱人员更甚。

综上可知，在测量疏散出口净宽度时，将疏散门开启角度确定在90°是相对合理的，本开启角度也称为“疏散门完全开启”角度，《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.7条中所述的“开向疏散楼梯（间）或疏散走道的门在完全开启时”，即指疏散门开启角度为90°时的状态。③子母门的净宽度测量。子母门是一种特殊类型的双扇门，由一个宽度较宽的门扇（母门）和一个宽度较窄的门扇（子门）构成，当子门采用门栓固定在门框或地面上时，子门门扇的宽度不应计入疏散宽度，疏散出口门的净宽度应为子门门扇边缘至母门门扇开启90°后的门内表面的水平距离。需要说明的是，防火门属于需要取得国家认可授权检测机构检验报告的产品，产品材质、结构等应与取得的检验报告一致，不允许在子门上临时加装闭门器。

6.2.2  疏散门的评估应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  查阅消防设计文件，核对疏散门的位置、数量；

2  疏散门的形式、开启方向，测量门之间的间距、有效宽度。

【条文说明】6.2.2  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状疏散门的位置、数量是否满足规范要求进行评估。一般场所或房间根据使用功能、建筑面积确定疏散门设置数量；对于剧场、电影院和礼堂的观众厅或多功能厅、体育馆的观众厅等特殊场所， 还需要根据每个疏散门的平均最多疏散人数进一步校核疏散门的数量。

6.2.3  疏散走道的评估应包括下列内容，每项评估总分值为4分。

1  查阅消防设计文件，测量疏散走道的净宽度、长度；

2  疏散走道的畅通性和安全性。

【条文说明】6.2.3  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状疏散走道的设置是否满足规范要求进行评估。

疏散走道是火灾时用于人员疏散并具有防火、防烟性能的走道，是人员疏散通行至安全出口的通道，通常是指房间疏散门至安全出口的疏散通道，是位于次危险区域的疏散通道。根据建筑类别、房间布置情况，实际测量走道宽度、长度。检查走道是否被占用、封堵、堆放杂物或改为他用。疏散通道上常见的障碍物有柱、管道、消火栓箱、灭火器（箱）、广告牌等，其中，可移动障碍物（灭火器箱、广告牌等）对疏散的影响更大，一旦散落可能对疏散人员造成更大危害。对于无法避免的柱、管道、消火栓箱等固定障碍物，不得计入疏散走道和疏散楼梯净宽度。疏散走道内不应设置如电动自行车充电设施等易引起火灾危险等设施。

6.2.4  疏散楼梯的评估应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  查阅消防设计文件，核对疏散楼梯的设置形式、位置和数量；

2  疏散楼梯的最小净宽度，疏散楼梯的畅通性。

【条文说明】6.2.4  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状疏散楼梯的设置形式、位置和数量是否满足规范要求进行评估。检查疏散楼梯的设置形式、设置位置有无改变，改变后是否符合防火要求。逐一检查各疏散楼梯，检查楼梯数量是否满足要求，是否被封堵、占用及存放杂物。

6.2.5  疏散距离的评估应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  房间最远点至疏散门的距离；

2  直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离。

【条文说明】6.2.5  疏散距离有设计安全疏散距离和实际步行疏散距离两个距离。为便于计算，规范规定的安全疏散距离是一个房间内任意一点直接通至房间疏散门的直线距离，或者一个楼层或一个防火分区中任意一个房间疏散门直接通向安全出口的直线距离，即设计安全疏散距离。在设计或实际测量时，可以不考虑场所内可能布置的低矮售货柜台、座椅等不影响视线的障碍物，可以按点到点的直线计算安全疏散距离；但超市中的高货架、区域内的房间或走道隔墙等应作为实体障碍物，需要按绕行折线计算安全疏散距离。

疏散距离的计算一般涉及房间内任一点到房间疏散门的距离，以及房间疏散门到最近安全出口的直线距离。需要注意的是，当建筑物内设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可以适当增加。

6.2.6  用于防火分隔的下沉式广场的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  查阅消防设计文件，核对下沉式广场的敞开空间净面积、开口间距；

2  下沉式广场疏散楼梯的数量、总净宽度；

3  下沉式广场防风雨棚的设置情况。

【条文说明】6.2.6  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状下沉式广场的敞开空间净面积、开口间距是否满足规范要求进行评估。检查下沉式广场设置位置、规格，观察是否满足避难疏散的要求。下沉式广场内不能布置任何经营性商业设施或其他可能导致火灾蔓延的设施或物体。

对于第3款，用于防火分隔的下沉式广场等空间应为室外开敞空间。因此，当下沉式广场等需要设置防风雨棚时，必须具有与室外开空间等效的防火与防烟性能，其主要特征就是烟气不会在其中聚集不散，具有良好的自然通风条件，宽度不小于防火间距的要求。因此，

需要封闭的下沉式广场等类似空间，必须在其上部开设足够且分布均匀的排烟口与通风口，以满足自然通风排烟的要求。

## 6.3   避难设施

6.3.1  避难层（间）的评估应包括下列内容，第1项评估总分值为4分，第2项、第3项评估总分值为3分。

1  查阅消防设计文件，检查避难层（间）的设置位置、形式；

2  避难层（间）的平面布置和防火分隔；

3  避难层（间）的有效避难面积。

【条文说明】6.3.1  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状避难层（间）的设置位置、形式是否满足规范要求进行评估。一座建筑是设置避难层还是避难间，主要根据该建筑的不同高度段内需要避难的人数及其所需避难面积确定，避难间的分隔及疏散等要求同避难层。

避难区的净面积不得小于设计避难人数与人均净面积之积，人均净面积可依据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016确定。设备管道区、管道井和设备间等与避难区的防火分隔要求应满足：（1）设置在避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置，设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。其他管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区及其他公共区分隔。（2）设备管道区、管道井和设备间与避难区或疏散走道连通时，应设置防火隔间，进出防火隔间的门应为甲级防火门，防火隔间的墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6.3.2  避难走道的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  查阅消防设计文件，检查避难走道设置位置、形式；

2  避难走道前室设置情况、避难走道防火分隔；

3  避难走道直通室外的出口数量；

4  避难走道的净宽度。

【条文说明】6.3.2  避难走道主要用于解决大型建筑中疏散距离过长，或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似，疏散时人员只要进入避难走道，就可视为进入相对安全的区域。

## 6.4   消防救援

6.4.1  消防车道的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2.5分。

1  查阅消防设计文件，检查消防车道设置位置、形式；

2  消防车道的路面承载力、转弯半径、回车场地尺寸；

3  消防车道的坡度、净宽、净高；

4  消防车道与建筑之间的距离，是否有妨碍消防车作业的树木、电力设施、架空管线、广告牌等障碍物。

【条文说明】6.4.1  用于通行消防车的道路的净宽度、净高度、转弯半径和路面的承载能力要根据需要通行的消防车的基本参数确定，对于需要利用消防车道作为救援场地时，道路与建筑外墙的距离、扑救范围内的空间还应满足方便消防车安全救援作业的要求。

需要说明的是，本规定的坡度是满足消防车安全行驶的坡度，实际应用中，消防车道也可作为消防车停靠和消防救援作业的场地，对于兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和消防救援作业的要求，坡度不宜大于3%，对于坡地等特殊情况，充许采用5%。

6.4.2  救援场地的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2.5分。

1  查阅消防设计文件，检查消防车登高操作场地的设置位置、布置形式；

2  消防车登高操作场地的长度、宽度；

3  消防车登高操作场地的坡度、承载力；

4  消防车登高操作场地范围内是否有影响登高救援的树木、架空管线等。

【条文说明】6.4.2  检查登高操作面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口。当建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高操作场地时，屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。

消防车登高操作场地，是举高类消防车靠近高层建筑主体，开展消防车登高作业和消防队员进入高层建筑内部，抢救被困人员、扑救火灾的场地。场地对应的建筑立面，是消防车登高操作面，即消防扑救面。需要注意的是，消防扑救面是个相对概念，兼作消防救援场地的消防车道对应的建筑立面，也可以称为消防扑救面。建筑物的消防扑救面上应设置消防救援口，沿外墙的每层每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个，消防救援口的间距不宜大于20m。

6.4.3  消防救援口评估应包括下列内容，第1项评估总分值为4分，第2项评估总分值3分。

1  查阅消防设计文件，核对消防救援口的设置位置、数量及设置要求；

2  消防救援口的尺寸、救援窗标志设置。

【条文说明】6.4.3  消防救援口要结合楼层走道两侧或端部外墙上的开口及避难层或避难间以及救援场地，在外墙上选择合适的位置设置，确保具有外墙的每个防火分区均设置不少于2个消防救援口，消防救援口应便于从室内和室外开启或破拆，若采用玻璃窗，则必须选用安全玻璃材质。消防救援口可以利用符合要求的外窗或门。

6.4.4  消防电梯的评估应包括下列内容，第1项、第2项每项评估总分值为3分，第3项、第4项每项评估总分值2分。

1  查阅消防设计文件，核对消防电梯设置位置、数量；

2  消防电梯轿厢内装修材料应为不燃材料；

3  消防电梯专用对讲电话和专用的操作按钮；

4  消防电梯井底的排水设施。

【条文说明】6.4.4  对于第1款，当没有消防设计文件时，可仅对现状消防电梯设置位置、数量是否满足规范要求进行评估。消防电梯应能满足一个消防战斗班全员配备装备后使用电梯的需要，并能在发生火灾时受消防救援人员的控制，具有足够的防火、防水等性能，能够在发生火灾时正常、安全运行。

为方便救援担架休整和进出消防电梯，要求前室短边尺寸不应小于2.4m，这是扣除装饰面和障碍物后的净尺寸，是消防电梯层门正对区域的尺寸，也就是说，除使用面积满足要求外，消防电梯层门正对区域的净尺寸不得小于2.4m×2.4m。

6.4.5  直升机停机坪的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  检查直升机停机坪与屋顶设备用房、共用天线等突出物的间距；

2  建筑通向停机坪的出口数量、宽度；

3  直升机停机坪的航空障碍灯、应急照明、消火栓。

【条文说明】6.4.5  屋顶直升机停机坪属于静态型高架直升机场。直升机停机坪可以直接设置在屋面上，也可以利用在屋顶架空的平台。

7   建筑消防给水系统与自动灭火系统

## 7.1   一般规定

7.1.1  建筑消防给水系统与自动灭火系统应分别针对系统设置、系统状态等内容进行评估。

【条文说明】7.1.1  本条规定了建筑消防给水系统与自动灭火系统进行消防安全性能评估的原则和方法，当评估系统状态时，需符合《建筑消防设施检测技术规范》GB/T 44481的要求。

7.1.2  建筑消防给水系统与自动灭火系统的指标设置及分值设定应符合表7.1.2的规定。

表7.1.2  建筑消防给水系统与自动灭火系统的指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标总分 | 二级指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防给水系统与自动灭火系统 | 100 | 建筑消防水源与供水设施 | 30 | 消防水源 | 5 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防水池、消防水箱 | 7 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防水泵 | 12 | 设置 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 状态 | 6 |
|  |  |  |  | 消防水泵接合器 | 6 | 设置 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 状态 | 4 |
|  |  | 消火栓系统与灭火器 | 40 | 室外消火栓系统 | 14 | 系统设置 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 8 |
|  |  |  |  | 室内消火栓系统 | 18 | 系统设置 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 10 |
|  |  |  |  | 灭火器 | 8 | 系统设置 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 4 |
|  |  | 自动灭火系统 | 30 | 自动喷水灭火系统 | 12 | 系统设置 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 6 |
|  |  |  |  | 固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统 | 3 | 系统设置 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 1.5 |
|  |  |  |  | 水喷雾与细水雾灭火系统 | 3 | 系统设置 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 1.5 |
|  |  |  |  | 泡沫灭火系统 | 3 | 系统设置 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 1.5 |
|  |  |  |  | 气体灭火系统 | 4.5 | 系统设置 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 2.5 |
|  |  |  |  | 干粉灭火系统 | 4.5 | 系统设置 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 2.5 |

【条文说明】7.1.2  本条规定了建筑消防给水系统与自动灭火系统进行消防安全性能评估的指标设置和评估总分值。

建筑消防给水系统与自动灭火系统评估指标分为4级。一级指标为建筑消防给水系统与自动灭火系统；二级指标根据消防系统设施的组成分为建筑消防水源与供水设施、消火栓系统与灭火器和自动灭火系统3部分；三级指标细分到具体的每种消防供水设施和每种消防给水与灭火系统；四级指标主要体现每种建筑消防给水系统与自动灭火系统的设置情况和状态情况。各指标评估总分值基本根据各种消防供水设施和消防给水与灭火系统的重要性、应用程度等因素确定。各级指标评估总分值之和均为100分。

## 7.2   消防水源与供水设施

7.2.1  消防水源应符合下列规定，评估时每项评估总分值1分。

1  市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源；

2  当室外消防水源采用天然水源时，应采取确保安全取水的措施。

3  当雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施；

4  消防水源水质应满足水灭火设施的功能要求；

5  当市政给水管网不能满足室内、室外消防给水设计流量时，应设置消防水池。

【条文说明】7.2.1  本条规定了消防水源检查的内容及评分标准。消防水源可取自市政给水管网、消防水池、天然水源等，天然水源为河流、海洋、地下水等，也包括游泳池、池塘等，但首先应取之于最方便的市政给水管网。池塘、游泳池等还受其他因素，如季节和维修等的影响，间歇供水的可能性大，为此规定可作为备用水源。

当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施。

消防水源水质应满足水灭火设施本身，及其灭火、控火、抑制、降温和冷却等功能的要求。室外消防给水水质可以差一些，如河水、海水、池塘等，并允许一定的颗粒物存在，但室内消防给水如消火栓、自动喷水等对水质要求较严，颗粒物不能堵塞喷头和消火栓水枪等，平时水质不能有腐蚀性，要保护管道。

7.2.2  消防水池、消防水箱的设置应符合下列规定，评估时每项评估总分值为1分。

1  消防水池、消防水箱的有效容积应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974相关要求；

2  出水管的设置应保证消防水池、消防水箱的有效容积能被全部利用；

3  应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池、消防水箱水位的装置，同时应有最高和最低报警水位；

4  消防水池、消防水箱应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水；

5  消防水池应设置带防虫网的通气管、呼吸管；

6  消防水池、消防水箱的进水管管径、设置，应满足消防补水要求。

7  储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口，取水口的设施应满足消防车取水需求。

7.2.3  消防水泵设置的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查消防水泵、稳压泵的规格、型号、设置位置和设置数量；

2  检查消防水泵吸水管、出水管的设置，检查管道上阀门、压力表、水锤消除装置、压力开关、流量开关的设置；

3  检查消防水泵控制柜的设置，检查消防水泵控制柜内机械应急启泵功能设置。

7.2.4  消防水泵状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  检查消防水泵、稳压泵流量、扬程、功率等；

2  检查消防水泵吸水方式及吸水管、出水管管径，检查管道上阀门、压力表、水锤消除装置、压力开关、流量开关等的状态；

3  检查消防水泵控制柜，检查系统应处于自动状态；检查消防水泵控制柜内机械应急启泵功能；

4  检查消防水泵，测试主、备消防水泵自动切换功能；

5  测试消防控制室远程控制消防水泵及信号反馈功能；

6  检查消防水泵、消防管道安装质量、锈蚀情况。

【条文说明】7.2.4  消防泵出水管阀门应常开。

7.2.5  消防水泵接合器设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  检查消防水泵接合器的设置位置、设置数量；当消防给水为竖向分区供水时，在消防车供水压力范围内的分区，应分别设置水泵接合器；

2  当建筑高度超过消防车供水高度时，消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水口和加压接口。

【条文说明】7.2.5  本条规定了消防水泵接合器设置评估的内容及评分标准。临时高压消防给水系统、自动喷水灭火系统、水喷雾与细水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统等灭火系统，均应设置消防水泵接合器。

7.2.6  消防水泵接合器状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  检查消防水泵接合器的规格、型号，检查消防水泵接合器的安装质量；

2  检查地下式水泵接合器接口至井盖的距离，检查接口与井口位置关系；

3  检查消防水泵接合器安装高度，检查单向阀的安装方向，止回阀是否严密关闭；

4  检查消防水泵接合器不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志。

## 7.3   消火栓系统

7.3.1  室外消火栓系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  检查室外消火栓的设置位置、数量；

2  检查室外消火栓给水管网应为环状管网，检查给水管网管径。

7.3.2  室外消火栓系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查室外消火栓型号、规格、安装高度、栓口方向、安装质量、组件锈蚀情况；

2  测试室外消火栓压力；

3  检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施；

4  检查消火栓不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志。

【条文说明】7.3.2  本条规定了室外消火栓系统状态评估的内容及评分标准。

室外消火栓是消防给水系统的重要组成部分，根据不同供水方式或压力，室外消火栓具有向消防车供水、直接用于室外灭火扑救和防护冷却、防止火灾向相邻建（构）筑物蔓延等多重作用。室外消火栓系统的设置应充分考虑设置位置、流量、压力等关键设计参数和系统其他组件对系统功能的影响，以保障其在消防救援时正常发挥作用。

7.3.3  室内消火栓系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为4分。

1  检查室内消火栓设置位置、数量；

2  检查室内消火栓给水管网结构应为环状管网，检查给水管网管径。

7.3.4  室内消火栓系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查室内消火栓型号、规格、安装高度、栓口方向、安装质量、组件锈蚀情况；

2  测试室内消火栓压力；

3  检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施；

4  检查消火栓不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志；

5  测试系统操作控制功能。

【条文说明】7.3.4  室内消火栓的布置方式、设置位置应便于消防救援人员快速查找和安全、方便使用，系统的供水应可靠，衡量系统供水能力的流量、压力和火灾延续时间等关键设计参数应满足相应的防护目标。

火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不得将应当处于自动状态的设在手动状态。

## 7.4   灭火器

7.4.1  灭火器设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查灭火器的类型、规格；

2  检查灭火器设置数量。

【条文说明】7.4.1 本条规定了灭火器设置评估的内容及评分标准。实际配置灭火器的类型、规格、灭火级别和数量都要符合建筑灭火器配置设计要求。

7.4.2  灭火器状态应符合下列规定，评估时每项评估总分值为2分。

1  灭火器应便于取用且不影响安全疏散；

2  灭火器在有效期内且完好有效。

【条文说明】7.4.2  本条规定了灭火器状态评估的内容及评分标准。在灭火器设置点的附近应当没有障碍物，不能影响灭火器的取用，也不能使疏散通道局部变窄以至影响人员安全疏散。在同一配置单元内采用不同类型灭火器时，其灭火剂之间应当互相能够相容。并规定采用抽样检查的方式，对照经审核批准的建筑灭火器配置设计图和灭火器铭牌，现场核实。

## 7.5   自动喷水灭火系统

7.5.1  自动喷水灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查系统类型；

2  检查报警阀组、水流指示器、喷头、末端试水装置、压力开关、流量开关等重要部件的安装设置、数量；

3  检查系统给水管网设置，检查给水管道管径。

【条文说明】7.5.1  本条规定了自动喷水灭火系统设置评估的内容及评分标准。自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。经过改建后变更使用功能的建筑或建筑内某一场所，当其重要性、房间的空间条件、内部容纳物品的性质或数量以及人员密集程度发生较大变化时，要求根据改造后建筑或建筑内场所的功能和条件，应校核原有系统的适用性。

7.5.2  自动喷水灭火系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  检查系统主要设备规格、型号；

2  检查报警阀组、水流指示器、喷头、末端试水装置、压力开关、流量开关等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀等；

3  检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施；

4  检查报警阀组系统流量压力检测装置，系统的流量、压力应符合设计要求；

5  检查干式系统和预作用系统配水干管最不利端设置电动阀、自动排气阀；检查干式系统、预作用系统管道充水时间；

6  测试系统操作控制功能。

【条文说明】7.5.2  自动喷水灭火系统管道上的阀门应常开。

## 7.6   固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统

7.6.1  固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查系统类型；

2  检查探测装置、灭火装置、水流指示器、模拟末端试水装置等重要部件安装设置、数量；

3  检查系统给水管网设置，检查给水管网的管道管径，检查系统工作压力。

7.6.2  固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查探测装置、灭火装置、水流指示器、模拟末端试水装置等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀等；

2  检查系统给水管道及阀门应安装牢固，设有可靠的防腐措施；

3  测试系统操作控制功能。

## 7.7   水喷雾与细水雾灭火系统

7.7.1  水喷雾与细水雾灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查系统类型；

2  检查雨淋报警阀组、分区控制阀、喷头等重要部件安装设置、数量；

3  检查系统给水管网布置，检查给水管道管径，检查系统工作压力。

【条文说明】7.7.1  本条规定了水喷雾与细水雾灭火系统设置评估的内容及评分标准。评估过程应检查系统设置与可能发生火灾的适应性，再检查系统各组件的设置情况。

7.7.2  水喷雾与细水雾灭火系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  雨淋报警阀组、分区控制阀、喷头等重要部件应安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀；

2  系统给水管道、阀门部件等应安装牢固，设有可靠的管道防腐措施；

3  测试系统操作控制功能。

## 7.8   泡沫灭火系统

7.8.1  泡沫灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查系统类型及泡沫液的选择；

2  检查泡沫消防水泵与泡沫液泵、泡沫比例混合器或装置、泡沫液储罐、泡沫产生装置等重要部件的安装设置、数量；

3  检查系统管网布置，检查系统管道管径，检查系统工作压力。

【条文说明】7.8.1  本条规定了泡沫灭火系统设置评估的内容及评分标准。评估过程应检查系统设置与可能发生火灾的适应性，再检查系统各组件的设置情况。

7.8.2  泡沫灭火系统状态评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查泡沫消防水泵与泡沫液泵、泡沫比例混合器或装置、泡沫液储罐、泡沫产生装置等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀；

2  检查系统管道、阀门等部件安装牢固，管道设有可靠的防腐措施；

3  测试系统操作控制功能。

## 7.9   气体灭火系统

7.9.1  气体灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查系统类型，核对主要设备技术参数；

2  检查防护区泄压口的设置数量、设置位置；

3  检查防护区装置、驱动装置、选择阀、喷头等安装设置；

4  检查系统管道布置，检查系统管道管径。

7.9.2  气体灭火系统状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查灭火剂充装压力、气体驱动装置的压力和喷嘴有无堵塞现象；

2  检查防护区泄压口能否正常使用；

3  检查系统管道、阀门等部件安装牢固，管道设有可靠防腐措施；

4  检查灭火剂贮存装置设置固定标牌，驱动装置和选择阀设有分区标志，驱动装置的压力正常；

5  测试系统操作控制功能。

## 7.10   干粉灭火系统

7.10.1  干粉灭火系统设置评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查系统设置类型；

2  检查灭火剂储存装置的数量、设置位置；

3  检查驱动装置规格、设置方式；

4  检查系统管道布置，检查系统管道管径。

7.10.2  干粉灭火系统状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  检查灭火剂充装量、充装压力，驱动装置的压力以及喷嘴有无堵塞现象等；

2  检查防护区泄压口设置位置、方向；

3  检查系统管道、阀门等部件应安装牢靠，设有可靠的管道防腐措施；

4  检查灭火剂贮存装置设置固定标牌，驱动装置和选择阀设有分区标志，驱动装置的压力正常；

5  测试系统操作控制功能。

【条文说明】7.10.2  本条规定了干粉灭火系统状态评估的内容及评分标准。在评估中应对系统的设备选用，防护区泄压口设置，系统管道、阀门等部件的安装质量、系统控制、操作及安全的设置和性能等逐一核对、检查。

8   建筑防烟排烟系统和通风与空调系统

## 8.1   一般规定

8.1.1  建筑防烟排烟系统和通风与空调系统的评估内容应包括防烟系统、排烟系统及通风与空调系统的系统设置、系统状态和系统功能等。

8.1.2  建筑防烟排烟系统和通风与空调系统的指标设置及分值设定应符合表8.1.2的规定。

表8.1.2  建筑防烟排烟系统和通风与空调系统指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标 总分 | 二级 指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防烟排烟系统和通风与空调系统 | 100 | 防烟 系统 | 35 | 自然通风 | 15 | 设置和功能 | 15 |
|  |  |  |  | 机械加压送风系统 | 20 | 系统设置 | 8 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 8 |
|  |  | 排烟 系统 | 55 | 自然排烟 | 25 | 设置和功能 | 25 |
|  |  |  |  | 机械排烟系统 | 18 | 系统设置 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 4 |
|  |  |  |  | 补风系统 | 12 | 系统设置 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 系统状态 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 系统功能 | 4 |
|  |  | 通风与 空调系统 | 10 | 防火阀 | 10 | 设置 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 状态 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 功能 | 4 |

## 8.2   防烟系统

8.2.1  当建筑楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室（除共用前室与消防电梯前室合用外）、消防电梯前室、避难层（间）等采用自然通风方式防烟时评估应包括下列内容，每项评估总分值为5分。

1  自然通风窗或开口的设置位置、设置形式；

2  自然通风窗或开口开启角度及有效开启面积；

3  当自然通风窗设置在高处时，应设有便于开启的手动装置。

【条文说明】8.2.1  采用自然通风方式防烟时的系统设置要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.2节和国家标准《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2节的规定。

8.2.2  机械加压送风系统设置的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  楼梯间、独立前室、合用前室和剪刀楼梯间及其前室部位采用的机械加压送风系统应分别独立设置；

2  机械加压送风口类型、设置位置和手动开启装置；

3  机械加压送风系统组件设置；

4  加压送风机、风机房的设置位置。

【条文说明】8.2.2  采用机械加压送风方式防烟时的系统设置要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第3.3节和国家标准《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2节的规定。

8.2.3  机械加压送风系统状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  机械加压送风机控制柜（箱）、风机状态；

2  机械加压送风系统供电；

3  机械加压送风系统各风阀、风口；

4  机械加压送风系统各连接部位完好性。

8.2.4  机械加压送风系统功能的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  手动开启常闭送风口（阀），检查加压送风机启动功能；

2  消防控制室远程开启常闭加压送风口，检查远程启动功能；

3  模拟联动控制信号，测试风机及风口联动开启功能，并验证加压送风区域的余压值；

4  检查消防控制室显示送风机、阀门的启闭状态功能。

【条文说明】8.2.4  采用机械加压送风方式防烟时的系统功能要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 第5.1节和国家标准《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.2节的规定。

## 8.3   排烟系统

8.3.1  当采用自然排烟方式时，评估应包括下列内容，每项评估总分值为5分。

1  建筑防烟分区的划分；

2  建筑挡烟分隔设施的设置；

3  自然排烟窗（口）的设置位置、设置形式；

4  自然排烟窗（口）的有效开启面积；

5  自然排烟窗（口）的开启装置；

【条文说明】8.3.1  采用自然排烟方式排烟时的系统设置要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.3节的规定。

8.3.2  当采用机械排烟方式时，评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  建筑防烟分区的划分；

2  建筑挡烟分隔设施的设置；

3  排烟口的设置位置、设置形式、有效排烟面积；

4  机械排烟系统组件设置；

5  排烟风机、风机房的设置。

【条文说明】8.3.2  采用机械排烟方式排烟时的系统设置要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.4节和国家标准《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.3节的规定。

8.3.3  机械排烟系统状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  排烟风机控制柜（箱）、风机状态；

2  机械排烟系统供电；

3  机械排烟系统各风阀、风口的状态；

4  机械排烟系统各组件的连接、安装情况。

8.3.4  机械排烟系统功能的评估应包括下列内容，每项评估总分值为0.5分。

1  测试排烟风机手动启动、消防控制室远程启动功能；

2  测试消防控制室远程开启或手动开启常闭排烟口（阀）功能；

3  测试风机及常闭排烟口（阀）联动开启功能，检查动作排烟口与着火防烟分区的对应关系；

4  风机运行状态下，测试手动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀连锁停止排烟风机功能；

5  排烟风机启动、停止运行时，检查补风系统联动启停功能；

6  排烟系统启动时，检查相应的通风空调系统连锁停止功能；

7  排烟系统启动时，检查相应的通风空调系统管道上电动防火阀连锁关闭功能；

8  检查消防控制室远程显示排烟风机、排烟口、排烟防火阀等的启闭状态功能。

【条文说明】8.3.4  采用机械排烟方式排烟时的系统功能要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第5.2节和国家标准《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.3节的规定。

8.3.5  机械补风系统设置的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  补风口的设置位置；

2  补风系统的组件设置。

【条文说明】8.3.5  采用机械补风的系统设置要求，依据国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第4.5节的规定。

8.3.6  机械补风系统状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  补风机控制柜（箱）、补风机状态；

2  机械补风系统供电；

3  补风系统各风阀、风口的状态；

4  机械补风系统各连接部位完好性。

8.3.7  机械补风系统功能的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  测试补风机现场手动启动功能、消防控制室远程手动启动功能；

2  测试火灾自动报警系统联动启动补风机功能；

3  排烟防火阀应在280℃时自动关闭，应连锁关闭补风机；

4  检查消防控制室反馈显示补风机等的启闭状态信号。

## 8.4   通风与空调系统

8.4.1  通风与空调系统防火阀设置的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  防火（调节）阀的类型；

2  防火（调节）阀的设置位置。

【条文说明】8.4.1  防火（调节）阀的设置位置，依据国家标准《建筑设计防火规范（2018年版）》GB 50016-2014第9.3条的规定。

8.4.2  通风与空调系统防火（调节）阀设置状态的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  防火（调节）阀的启闭状态；

2  防火（调节）阀与通风和空调系统风管连接部位应完好。

8.4.3  通风与空调系统防火（调节）阀功能的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1分。

1  防火（调节）阀的公称动作温度；

2  测试防火（调节）阀在公称动作温度下自动关闭功能；

3  当防火（调节）阀具备联动信号传输功能时，测试连锁关闭通风空调系统的风机功能；

4  当防火（调节）阀具备联动信号传输功能时，检查消防控制室显示相关防火（调节）阀的启闭状态。

9   建筑电气与消防电气设施

## 9.1   一般规定

9.1.1  建筑电气与消防电气设施评估内容应包括消防电气、非消防电气线路与设备、消防应急照明与疏散指示系统和火灾自动报警系统等。

9.1.2  火灾自动报警系统应具备火灾监测及预警功能，联动控制系统应能联动灭火设施。

9.1.3  建筑电气与消防电气设施的指标设置及分值设定应符合表9.1.3的规定。

表9.1.3  建筑电气与消防电气设施的指标设置及分值设定

| 一级 指标 | 一级指标 总分 | 二级指标 | 二级指标 总分 | 三级指标 | 三级指标 总分 | 四级指标 | 四级指标 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑电气与消防电气设施 | 100 | 消防电气 | 28 | 消防用电负荷等级 | 8 | —— | —— |
|  |  |  |  | 备用电源供电容量、时间 | 5 | —— | —— |
|  |  |  |  | 备用电源的投切 | 3 | —— | —— |
|  |  |  |  | 应急电源与正常电源防并列措施 | 3 | —— | —— |
|  |  |  |  | 消防配电设施 | 9 | —— | —— |
|  |  | 非消防电气线路与设备 | 12 | 电气线路 | 4 | —— | —— |
|  |  |  |  | 电器装置 | 2 | —— | —— |
|  |  |  |  | 电气火灾监控系统 | 6 | —— | —— |
|  |  | 消防应急照明与疏散指示标志系统 | 15 | 系统形式及功能 | 6 | —— | —— |
|  |  |  |  | 应急照明 | 4.5 | —— | —— |
|  |  |  |  | 疏散指示标志 | 4.5 | —— | —— |
|  |  | 火灾自动报警系统 | 45 | 系统设置 | 21 | —— | —— |
|  |  |  |  | 系统功能 | 24 | —— | —— |

## 9.2   消防电气

9.2.1  建筑消防用电负荷等级应与建筑规模、性质、使用功能等相适应。检查建筑消防用电负荷等级和供电形式，评估总分值为8分。

【条文说明】9.2.1  本条中的“消防用电负荷”包括消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、疏散照明和疏散指示标志以及防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵等设施、设备。

9.2.2  备用消防电源应满足消防用电设备连续供电容量和供电时间的要求。检查备用消防电源连续供电容量和供电时间，评估总分值为5分。

【条文说明】9.2.2  备用消防电源向各级消防用电负荷供电时，其连续供电容量应满足设计要求；其连续供电时间不应小于该级用电负荷所需要的连续供电时间。

9.2.3  备用消防电源的切换时间应满足消防用电负荷允许最短中断供电时间的要求。检查备用电源连的投切时间，评估总分值为3分。

【条文说明】9.2.3 当备用消防电源采用柴油发电机供电且不满足电源切换时间时，可采用蓄电池组确保柴油发电机启动投入正常运行前的电力供应。

9.2.4  备用消防电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施，评估总分值为3分。

【条文说明】9.2.4  备用消防电源与正常电源之间应采取可靠措施防止并列运行，目的在于保证备用消防电源的专用性，防止正常电源系统故障时备用消防电源向正常电源系统负荷送电而失去作用。

9.2.5  消防配电设施的评估应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  检查消防供电线路布置情况，消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要；

2  检查消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防排烟机房等消防用电设备的供电，配电箱处设置的自动切换装置应能正常切换；

3  检查消防设备的配电箱应独立设置、有明显标志，配电箱上的仪表及指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

【条文说明】9.2.5  本条规定了消防配电的评估内容。实践中，尽管电源可靠，但如果消防设备的配电线路不可靠，仍不能保证消防用电设备的供电可靠性，因此要求消防用电设备采用专用的供电回路，确保生产、生活用电被切断时，仍能保证消防供电。消防配电线路选型及敷设应符合供电时间的要求。

## 9.3   非消防电气线路与设备

9.3.1  非消防电气线路与装置应符合下列规定，每项评估总分值为1分。

1  架空电力线路与建筑的最近水平距离应满足要求；

2  电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上；

3  室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑处应采取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h，门应采用甲级防火门；

4  配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施；

5  开关、插座和照明灯具等电气装置靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施；

6  布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实。

【条文说明】9.3.1  本条规定了建筑内电气线路敷设的基本防火要求，以预防电气线路因敷设不当而引发火灾。建筑中的电气线路应根据供电电压等级、用电设备的功率、敷设环境条件和敷设方式等采取相应的防火保护措施，避免因敷设不当导致线路老化、破损等而引发火灾。

9.3.2  设置电气火灾监控系统的建筑的评估应包括下列内容，每项评估总分值为2分。

1  检查系统组成、设置形式；

2  检查电气火灾监控探测器的类别、设置部位、规格型号；核对探测器的安装数量，检查安装质量，测试监控报警功能；

3  检查电气火灾监控报警器的类别、设置部位、规格型号；核对报警器的安装数量，检查安装质量；测试监控设备正常显示、故障报警、消音、复位等功能。

【条文说明】9.3.2  电气火灾监控系统能在发生电气故障、产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防，避免电气火灾的发生，因此具有很强的电气防火预警功能。

## 9.4   消防应急照明和疏散指示标志系统

9.4.1  消防应急照明和疏散指示标志系统形式及功能应包括下列内容，每项评估总分值为3分。

1  系统的控制方式应满足要求；

2  应急照明控制器功能应满足要求。

【条文说明】9.4.1  本条规定了消防应急照明和疏散指示系统的评估内容及要求。系统控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统。应急照明控制器的自检功能、操作级别、主备电源的自动转换功能、故障报警功能、消音功能、一键检查功能应符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定。

9.4.2  消防应急照明的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1.5分。

1  检查消防应急照明灯的类别、型号、安装位置，安装应牢固、不被遮挡、间距和持续照明时间应满足要求；

2  检查消防应急照明灯的设置场所、状态指示，应急功能和照度应满足要求；

3  检查消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房、避难层（间）设置的消防应急照明、备用照明。

【条文说明】9.4.2  本条规定了消防应急照明的评估内容及要求。设置疏散照明可以使人们在正常照明电源被切断后，仍然以较快的速度逃生，是保证和有效引导人员疏散的设施。评估过程中应主要关注建筑内应设置疏散照明的部位，这些部位主要为人员安全疏散必须经过的重要节点部位和建筑内人员相对集中、人员疏散时易出现拥堵情况的场所。

9.4.3  疏散指示标志的评估应包括下列内容，每项评估总分值为1.5分。

1  检查疏散指示标志的类别、型号、安装位置，安装应牢固、不被遮挡、间距和持续照明时间应满足要求，特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志应满足要求；

2  检查疏散指示标志的设置场所、疏散指示方向，应急功能应满足要求；

3  检查消防水泵房、消防控制室、发电机房、配电房、避难层（间）设置的疏散指示标志。

【条文说明】9.4.3  对于疏散指示标志的安装位置，是根据国内外的建筑实践和火灾中人的行为习惯提出的。具体设计还可结合实际情况，在规范规定的范围内合理选定安装位置，比如也可设置在地面上等。总之，所设置的标志要便于人们辨认，并符合一般人行走时目视前方的习惯，能起诱导作用，但要防止被烟气遮挡，如设在顶棚下的疏散标志应考虑距离顶棚一定高度。

目前，在一些场所设置的标志存在不符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495规定的现象，如将“疏散门”标成“安全出口”，“安全出口”标成“非常口”或“疏散口”等，还有的疏散指示方向混乱等。因此，有必要明确建筑中这些标志的设置要求。

## 9.5   火灾自动报警系统

9.5.1  火灾自动报警系统的系统设置的评估应包括下列内容，每项评估总分值3分。

1  检查系统形式；

2  检查火灾报警区域划分情况，检查火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器、消防水池（箱）液位显示及可燃气体报警控制器等设备选型、安装质量、数量；

3  检查火灾探测区域划分情况，检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、区域显示器、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话及可燃气体探测器等设备选型、安装位置、数量；

4  测试火灾探测报警功能，测试火灾声光报警器、消防广播声压级；

5  检查模块或模块箱数量、设置位置、安装质量和标志；

6  消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间应采用专用线路连接，图形显示装置显示的信息与控制器的显示信息应一致；

7  设置防火门监控、消防电源监控系统的建筑，检查防火门监控模块与电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件的安装质量和监控功能；检查消防电源监控器与电压/电流信号传感器等现场部件的安装质量和监控功能。

【条文说明】9.5.1  火灾自动报警系统具有早期发现火灾信息、发出火灾警报，通知人员疏散、灭火或联动相关消防设施的功能。现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第8.3.2条、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第8.4节均详细规定了应设置火灾自动报警系统的场所或建筑。系统形式的适用对象包括：区域报警系统，适用于仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象；集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象；控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象。

9.5.2  火灾自动报警系统的系统功能的评估应包括下列内容，每项评估总分值4分。

1  检查火灾自动报警控制器、消防联动控制器的火灾报警、故障报警、打印功能、显示功能；

2  检查系统接地，测试非消防电源切断功能、系统的主、备电源的自动转换功能；

3  测试相应的消防联动控制功能，消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、非消防电源及门禁等系统的联动控制功能；

4  测试消防给水与自动灭火系统的联动控制功能，自动、手动控制功能；

5  测试防烟排烟系统的联动控制功能，自动、手动控制功能；

6  测试消防报警电话、消防电话分机与消防电话总机通话功能。

10   性能补偿措施

## 10.1   一般规定

10.1.1  性能补偿措施的提出原则是以尽量改善、提升既有建筑消防安全技术条件，且不低于建设时期原有消防安全水平为目标。

【条文说明】10.1.1  本条确立了在既有建筑中提出消防安全性能补偿措施时所应遵循的根本性原则。性能补偿措施适用于因条件限制，确实难以通过改造满足工程建设消防技术标准要求的条款。性能补偿措施的评估得分性质为补偿得分，其核心作用是对现存消防安全隐患所对应条款的得分进行补偿。例如：第7.3.1条第1款因当前存在消防安全隐患且无法改造，按标准评估应为0分，但在采取相应的消防安全性能补偿措施且经专家论证合理可行后，该条款可得2分。

10.1.2  既有建筑改造性能补偿措施应当遵循一处缺陷多处补强、建筑防火性能补偿与消防设施性能补偿相结合的原则。

【条文说明】10.1.2  建筑的消防系统是一个整体，一处缺陷可能会影响多个相关系统或部位的功能。当既有建筑存在某一消防缺陷时，需从多个维度采取性能补偿措施，确保缺陷整改的系统性和全面性，避免单一措施的局限性。

10.1.3  当采用性能补偿措施提升既有建筑消防安全水平时，应采用理论计算、火灾数值模拟分析、实体试验等一种或几种方法进行验证，且通过专家论证，根据专家论证结果确定性能补偿措施得分。

【条文说明】10.1.3  针对不符合工程建设消防技术标准且难以改造的问题，应有物理防范、技术防范和人力防范等基于性能提升的补偿措施，并应采用理论计算、火灾数值模拟分析、实体试验等一种或几种方法对其补偿效果进行验证，且通过专家论证确保措施的科学性，火灾危险等级高的重大工程宜开展微缩模型在内的实体试验验证。消防安全性能评估机构应根据专家论证结果确定性能补偿措施得分。

火灾数值模拟分析设置基本条件：

（1）一般规定

①消防安全性能判据应依据生命安全（含烟气层高度下限、温度上限等参数）、结构安全（含重点构件承温上限等参数）、环境安全（含烟气浓度上限等参数）目标确定，计算方法分别符合GB/T 31540系列、GB/T 31593系列标准规定。

②火灾模拟宜选用Pyrosim、FDS等具备火灾增长、烟气流运动模拟功能的软件，人员疏散模拟宜选用Pathfinder等可实现疏散场景动态分析的软件。

（2）基础数据与信息要求

①建筑空间几何尺寸数据应基于设计图纸或现场测量获取，数据偏差应符合工程测量标准的允许范围，确保模拟模型与实际建筑结构一致。

②模型输入数据应与待评估方案的实际场景相匹配；当输入数据取值与实际场景存在差异时，应在模拟报告中说明差异原因及该差异对模拟结果的影响分析。

（3）火灾模拟技术要求

①在选择火灾场景时，应优先考虑发生概率较大或可能导致严重后果的情形。

②火灾模拟内容应包括温度、能见度、CO浓度等参数在建筑空间内的分布及变化规律。

（4）人员疏散模拟技术要求

①人员疏散模拟应包括所有可能的疏散通道及安全出口，并应考虑疏散过程中可能出现的安全出口不可用等情况。

②人员疏散模拟内容应包括疏散开始时间、疏散路径选择、疏散速度、疏散时间等参数，确保模拟结果能反映人员安全疏散的实际情况。

（5）模拟结果验证与应用

①火灾模拟结果与人员疏散模拟结果应与消防安全性能判据进行对比验证；对比结果不满足要求时，应优化设计方案，直至符合性能判据。

②模拟报告应包含模拟目的、范围、依据、软件选用、基础数据、模拟参数、模拟过程、结果分析、结果验证及结论等内容。

## 10.2   性能补偿措施

10.2.1  可从建筑防火方面提出性能补偿措施，包含但不限于以下：

1  提升建筑外墙、屋面耐火极限或加强防火分隔；

2  优化建筑特殊场所的平面布置，加强防火分隔；

3  优化安全疏散设计；

4  采用避难走道、下沉广场等室内外安全区域作为安全疏散的补偿措施；

5  控制可燃物，提高装修材料燃烧性能等。

10.2.2  可从消防设施方面提出性能补偿措施，包含但不限于以下：

1  提高消防供水能力可靠性；

2  增设相应消防设施系统；

3  提升被动灭火能力；

4  优化升级设施布置或提高配置等级；

5  优化升级自动灭火系统；

6  增设消防软管卷盘或轻便消防水龙；

7  采用新型设施设备；

8  加强对特殊部位火灾监控和自动灭火设施；

9  增设水泵接合器。

10  采用智能消防系统。

【条文说明】10.2.1~10.2.2  本条列举了常用的建筑防火性能补偿措施和消防设施性能补偿措施。

（1）消防安全性能补偿措施可以通过以下方向实施：

①在现行标准相关条文规定的基础上予以加强；

②降低火灾荷载密度和减少使用人员数量；

③其他通过验证有利于提高建筑消防水平的技术、产品、措施等；

④采用新技术、新产品和新材料。

（2）第10.2.1条中第3款，可通过增加疏散宽度、减少疏散距离、增加安全出口数量等措施优化安全疏散设计。

（3）第10.2.2条中第1款，可通过增加消防高位水箱有效容积、设置应急消防水箱、配备移动式消防水泵站等措施提高消防供水能力可靠性；

（4）第10.2.2条中第2款，对于按照技术标准可不设置自动灭火系统、火灾报警系统、疏散照明系统等建筑，可增设相应消防设施系统，提高消防安全性能；

（5）第10.2.2条中第3款，对于设置了防排烟系统、疏散照明系统的，可通过提高性能来提升被动灭火能力，如更换风机提高排烟能力、提升疏散照明照度等方式；

（6）第10.2.2条中第4款，对于设置了室内外消火栓、灭火器、火灾自动报警系统等消防设施系统的场所，可加密消火栓、灭火器、探测器等设施的布置，或组合设置两种及以上火灾探测器以增强探测能力，或直接提高配置等级，如将灭火器危险等级从中危险级提升至严重危险级；

（7）第10.2.2条中第5款，对于设置了自动灭火系统的场所，可对自动灭火系统进行优化升级，在特殊部位采用自动消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统等替代灭火手段，或使用快速响应喷头或大覆盖面喷头代替标准响应洒水喷头、标准覆盖面积洒水喷头；

（8）第10.2.2条中第6款，对于设置了消火栓系统的场所，可适当增加设置消防软管卷盘或轻便消防水龙，提高扑救初期火灾成功率；

（9）第10.2.2条中第7款，新型设施设备包括新型电气防火监控系统等；

（10）第10.2.2条中第8款，特殊部位包含厨房燃气或燃油管道、配电间、电井等；

（11）第10.2.2条中第9款，对于设置了消火栓系统但未设置水泵接合器的多层建筑，可增加水泵接合器，提高消火栓系统的供水可靠性和灭火保障能力。

（12）第10.2.2条中第10款，智能消防系统是通过物联网、AI、大数据等技术构建的数字化消防管理平台，具备火灾自动报警、设备联动控制、远程监测等功能，可显著提升火灾防控效率。

11   消防安全性能评估报告

11.0.1  既有建筑消防安全性能评估报告结构框架应包括下列内容：

1  报告封面，应包含消防安全性能评估机构名称、报告唯一性标识及编号、工程名称、委托单位名称和报告完成时间等；

2  扉页，应署明技术负责人、项目负责人、报告编制人并签字，署明消防安全性能评估机构并加盖印章，署明报告签发日期；

3  报告正文；

4  报告附件。

【条文说明】11.0.1  本条明确了既有建筑消防安全性能评估报告框架内容，规范评估报告必须载明的基本信息。报告封面的内容能够体现评估机构和被评估对象的基本信息，说明报告的独立性和公正性。扉页的信息有利于进一步厘清评估机构及从业人员责任义务。报告正文和报告附件为体现评估过程和评估结论的技术文件。

11.0.2  既有建筑消防安全性能评估报告的正文宜包括下列内容：

1  项目概况：评估目的、评估对象、评估范围、评估方法；

2  消防安全性能评估内容；

3  消防安全性能评估依据；

4  消防安全性能评估情况：说明各评估指标的资料载明情况和现场评估情况等内容，综述评估对象的消防安全状况；

5  消防安全风险及对策：列明影响既有建筑消防安全性能的主要问题，并提出提升既有建筑消防安全性能的建议；

6  消防安全性能评估结论：计算既有建筑消防安全性能评估总得分，确定既有建筑的消防安全性能等级。

【条文说明】11.0.2  本条规定了既有建筑消防安全性能评估报告正文的基本框架及内容。

11.0.3  既有建筑消防安全性能评估报告的附件应为消防安全性能评估结果的证明材料，应包括下列内容：

1  既有建筑消防安全性能评估检查表；

2  消防安全性能评估关键部位的照片或录像等资料；

3  对评估结果具有支撑作用的检验检测报告、产品（材料）合格证明文件等资料；

4  其他。

【条文说明】11.0.3  本条主要用于提示既有建筑消防安全性能评估机构宜将本条规定的内容作为报告附件，为报告描述和结论提供原始数据、信息支撑。

用于既有建筑消防安全性能评估的现场检查记录表共9部分，包括：

表A.1   既有建筑消防安全性能评估信息汇总表

表A.2   直接判定为四级（超高风险）的要素汇总表

表A.3   评估指标合格率统计表

表A.4   建筑基本特征评估检查表

表A.5   建筑防火评估检查表

表A.6   安全疏散与救援设施评估检查表

表A.7   建筑消防给水系统与自动灭火系统评估检查表

表A.8   建筑防烟排烟系统和通风与空调系统评估检查表

表A.9   建筑电气与消防电气设施评估检查表

既有建筑消防安全性能评估机构项目负责人、评估人应在检查表签字，注明具体评估日期，涉及多位评估人的应逐一签字确认。

若既有建筑采取性能补偿措施，	那么其他材料应包含专家论证的相关材料。

11.0.4  消防安全性能评估机构应及时整理既有建筑的消防安全性能评估资料，建立既有建筑消防安全性能评估档案，档案形式推荐采用电子档案，评估档案应统一保管、备查，评估档案应保存20年。既有建筑消防安全性能评估档案一般包括以下材料：

1  既有建筑消防安全性能评估服务项目合同；

2  既有建筑消防安全性能评估工作方案；

3  既有建筑消防安全性能评估检查表；

4  既有建筑消防安全性能评估报告及附件资料。

附录A   既有建筑消防安全性能评估检查表

（资料性附录）

## 表A.1   既有建筑消防安全性能评估信息汇总表

| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 评估机构 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 如有多个单位时，可增加行 |  |  |  |  | 产权单位 |  |  |  | 如有多个单位时，可增加行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 如有多个单位时，可增加行 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  | 如有消防分包单位时，可增加行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 | 如有多个单位时，可增加行 |  |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工建设时间 |  |  |  |  |  | 投入使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 建筑 类型 | 结构 类型 | 使用性质(火灾危险性) |  | 耐火 等级 | 建筑层数 |  |  |  |  | 建筑 高度 （m） |  |  | 建筑面积（㎡） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |  |  |  |  | 地上 |  |  | 地下 |
| 单体建筑1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体建筑2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原消防设计标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全性能评估标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要评估仪器及工具 | 名称 |  |  | 型号 |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |
|  | 可增加行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全性能评估总得分计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评估指标 |  |  |  |  |  |  | 评估得分 |  |  |  | 权重 |  |  |  | 计算得分 |  |
| 1 | 建筑基本特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全疏散与救援设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 建筑消防给水系统与自动灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 建筑防烟排烟系统和通风与空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建筑电气与消防电气设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建筑使用与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 消防安全性能评估总得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全性能评估结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防安全性能等级 |  |  |  |  |  |  |  | □一级 □二级 □三级 □四级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： （1）工程名称：取得房屋产权登记的，工程名称应与不动产登记证书一致。未取得房屋产权登记、但已取得其他相关手续的，可依据已取得的手续填报工程名称。没有任何手续的项目，填报正在使用的工程名称。 （2）建筑高度：以米为单位，精确到0.1米，可通过房屋产权登记信息、其他手续、现场简单测量获得。 （3）建筑面积：以平方米为单位，精确到1平方米，可通过房屋产权登记信息、其他手续、现场简单测量获得。 （4）建筑类型：①民用建筑：可分为居住建筑、办公建筑、商业建筑、旅馆酒店建筑、医疗卫生建筑、文化建筑、体育建筑、交通建筑、教育建筑、公共娱乐场所、老年照料设施、儿童活动场所等；②仓库：可分为成品库、原材料库、物资储备库、冷藏库等；③厂房：包括用于生产的工业厂房和机房等。若不在上述范围，可选择其他自行填写。 （5）投入使用时间：该评估对象相关手续注明时间或者实际投入使用时间。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.2   直接判定为四级（超高风险）的要素汇总表

| 序号 | 判定要素 | 备注 |
| --- | --- | --- |

项目负责人：           评估人：            评估时间：

## 表A.3   评估指标合格率统计表

| 序号 | 评估指标 | 应设数量 | 实际数量 | 现场评估 |  | 功能测试 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 合格率 | 数量 | 合格率 |

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.4   建筑基本特征评估检查表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 基本 特征 | 建筑 耐火 等级与 防火 间距 | 建筑分类 | 核实修建年代、建筑面积、建筑层数、建筑高度、建筑体积、建筑使用功能等基本信息，确定建筑分类 | —— |  |  |  |
|  |  | 耐火等级 | 核对建筑耐火等级，建筑耐火等级应与建筑分类相适应 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 核查钢结构构件防火处理情况，防火材料、防火保护措施和防火保护构造应符合现行国家标准《建筑钢结构防火技术规范》GB51249有关规定 | 5 |  |  |  |
|  |  | 防火间距 | 测量单体建筑之间的防火间距 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成组布置时，测量组内建筑物之间的防火间距，测量组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 测量建筑与甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和停车场之间的防火间距 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量建筑与变电站、燃油、燃气或燃煤锅炉房、燃气调压站、液化石油气气站或混气站、城市液化石油气供应站瓶库等的防火间距 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量建筑与机动车停车场、电动自行车停车场场地边界的防火间距 | 5 |  |  |  |
|  | 建筑保温与外墙装饰 | 建筑外墙保温 | 核实保温材料的燃烧性能 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查建筑外墙保温系统的设置位置、设置形式,检查建筑外墙保温系统防火隔离带、防护层的设置情况 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 检查建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔的层间防火封堵和沉降缝、伸缩缝、抗震缝等建筑变形缝在防火分隔部位的防火封堵，防火封堵应符合现行国家标准《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410的规定 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 外墙保温系统对外墙上门、窗、玻璃有防火要求时，核查防火门、防火窗、防火玻璃耐火性能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 当有电气线路穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中时，应现场核查电气线路的防火隔离等防火保护措施 | 4 |  |  |  |
|  |  | 建筑屋面保温 | 检查建筑的屋面保温系统的设置位置、设置形式 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查屋面板的耐火极限、外保温材料的燃烧性能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查防火封堵措施、防火分隔措施的设置情况 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 当有电气线路穿越或敷设在燃烧性能为B1级或B2级的保温材料中时，应设置电气线路的防火隔离等防火保护措施 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 检查屋面保温层及防水层外是否有不燃材料保护层 | 1 |  |  |  |
|  |  | 建筑外墙装饰 | 检查外墙装饰材料的燃烧性能，装饰层应采用燃烧性能为A级的材料，但建筑高度不大于50m时，可采用B1级材料 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查户外电致发光广告牌，不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查户外广告牌的设置，不应遮挡建筑的外窗，不应影响外部灭火救援行动 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查雨棚应采用不燃、难燃材料,突出外墙的防护网应开设应急疏散逃生口 | 2 |  |  |  |
|  | 建筑内部装修 | 装饰装修材料燃烧性能 | 查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对疏散、避难等场所的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能，燃烧性能应为A级 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对消防控制室的顶棚、墙面装修材料的燃烧性能，燃烧性能应为A级 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 查阅消防设计文件、装修材料燃烧性能证明文件，核对设备用房的顶棚、墙面装修材料的燃烧性能，燃烧性能应为A级 | 2 |  |  |  |
|  |  | 装修对建筑消防安全的影响 | 建筑内部装修不应改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应改变安全疏散条件，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防专用通道、消防电梯前室或合用前室、疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横走道 | 2 |  |  |  |
|  |  | 材料燃烧性能、保护措施 | 当照明灯具及电气设备、线路的高温部位靠近非A级装修材料或构件时，应核查采取的隔热、散热等防火保护措施； | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 当建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等直接安装在装修材料上时，装修材料不应低于B1级；当顶棚和墙面装修的木质类板材内部含有电器、电线等物体时，木质类板材不应低于B1级。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时，室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级； | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装水暖或蒸汽供暖系统时，顶棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为A级； | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内部采用B3级装饰材料制成的壁挂、布艺时，不应靠近电气线路、火源或热源，或采取隔离措施。 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | —— |  |  |
| Q1折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：            评估时间：

## 表A.5   建筑防火评估检查表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防火 | 平面布置与防火分隔 | 消防控制室 | 当消防控制室单独建造时，消防控制室的耐火等级不应低于二级 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 当消防控制室附设在建筑内时，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，开向建筑内的门应采用乙级防火门 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 现场核查消防控制室的设置位置，消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通室外或安全出口 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火灾报警与控制设备的正常运行 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 消防水泵房 | 当消防水泵房单独建造时，消防水泵房的耐火等级不应低于二级 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 当消防水泵房附设在建筑内时，应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑中的消防水泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层，疏散门应直通室外或安全出口 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃ | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 消防水泵房应设置防水淹措施 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建筑内场所的防火分隔 | 住宅建筑中的汽车库和锅炉房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑架空层内设置的电动自行车停放充电场所与建筑的采光通风井、公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口等其他部分采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 除消防水泵房及消防控制室外的其他消防设备或器材用房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  | 设备用房的防火分隔与平面布置 | 当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房独立建造与建筑贴邻时，应采用防火墙分隔，且不应贴邻建筑中人员密集的场所 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房附设在建筑内且与人员密集的场所贴邻时，应采取防止设备用房的爆炸作用危及贴邻场所的措施 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 当锅炉房、变配电室、柴油发电机房等设备用房附设在建筑内时，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔，防火隔墙上的门、窗应为甲级防火门、窗，设备用房的疏散门应直通室外或安全出口 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³。油箱的通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间、锅炉间分隔 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电气线路等，不应穿过储油间 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 常（负）压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下，位于屋顶的常（负）压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平距离不应小于6m；其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外墙部位或地下一层的靠外侧部位，不应贴邻消防救援专用出入口、疏散楼梯（间）或人员的主要疏散通道 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置具有自动和手动关闭功能的切断阀 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室均应设置防止油品流散的设施 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 变压器室应位于建筑的靠外侧部位，不应设置在地下二层及以下楼层 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 变压器室之间、变压器室与配电室之间应采用防火门和耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔 | 1 |  |  |  |
|  |  | 防火分区 | 核对建筑防火分区划分情况，检查防火分隔措施 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》 GB50016的规定，核查建筑各防火分区的面积 | 5 |  |  |  |
|  | 建筑构造 | 防火墙 | 防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上，核查防火墙的设置位置、耐火极限 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房（仓库）屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h，其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时，防火墙应高出屋面0.5m以上 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 防火墙上不应开设门、窗、洞口，确需开设时，应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。当管线穿越防火墙时，核查防火封堵措施，管道保温材料的燃烧性能 | 3 |  |  |  |
|  |  | 防火隔墙与幕墙 | 现场核查防火隔墙的设置应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 现场核查防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙另一侧的措施 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 现场核查建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾蔓延的措施 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 现场核查建筑幕墙的每层楼板外沿处应采取防止火灾蔓延的措施 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过查阅消防设计文件及施工资料和相关图集，现场核实用于防止火灾蔓延的实体分隔结构的耐火性能不应低于建筑外墙的耐火性能要求。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建筑竖井与管道井 | 检查电梯井是否敷设或穿过可燃气体或甲、乙、丙类液体管道及与电梯无关的电缆、电线等 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 核查电梯层门的耐火完整性不应低于2.00h | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 检查各竖井是否独立设置，核查井壁的耐火极限不应低于1.00h | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查电缆井、管道井等竖向井道的防火分隔及防火封堵措施；核查防火分隔组件、防火封堵组件的耐火性能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 管道井的内表面应光滑，管道井的密闭性能应满足火灾时加压送风或排烟的要求 | 2 |  |  |  |
|  |  | 防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙 | 现场检查防火门、防火窗的自动关闭功能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 防火门、防火窗自动关闭后应具有烟密闭性能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过查阅资料及现场检查，核实防火门及防火窗的设置级别 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查防火卷帘的自重关闭功能，耐火性能、烟密闭性能等 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查用于防火分隔的防火玻璃墙的耐火性能，不应低于所在防火分隔部位的耐火性能要求 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | —— |  |  |
| Q2折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.6   安全疏散与救援设施评估检查表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全疏散与救援设施 | 安全 疏散 | 安全出口 | 查阅消防设计文件，核对安全出口的设置形式、位置、数量 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测量安全出口的宽度、出口之间的距离 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查安全出口的开启方向、安全标识、畅通性情况 | 3 |  |  |  |
|  |  | 疏散门 | 查阅消防设计文件，核对疏散门的位置、数量 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查疏散门的形式、开启方向，测量门之间间距、有效宽度 | 3 |  |  |  |
|  |  | 疏散走道 | 查阅消防设计文件，测量疏散走道的净宽度、长度 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测量疏散走道的畅通性 | 4 |  |  |  |
|  |  | 疏散楼梯 | 查阅消防设计文件，核对疏散楼梯的设置形式、位置和数量 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 测量疏散楼梯的最小净宽度，检查疏散楼梯的畅通性 | 3 |  |  |  |
|  |  | 疏散距离 | 测量房间最远点至疏散门的距离 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 测量直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离 | 3 |  |  |  |
|  |  | 下沉式 广场 | 查阅消防设计文件，核对下沉式广场的敞开空间净面积、开口间距 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查下沉式广场疏散楼梯的数量、总净宽度 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查下沉式广场防风雨棚设置情况 | 2 |  |  |  |
|  |  | 避难层 （间） | 查阅消防设计文件，核查避难层（间）的设置位置、形式 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 检查避难层（间）的平面布置和防火分隔 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 核查避难层（间）的有效避难面积 | 3 |  |  |  |
|  |  | 避难走道 | 查阅消防设计文件，核查避难走道设置位置、形式 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查避难走道前室设置情况、检查避难走道防火分隔 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 核查避难走道直通室外的出口数量 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 测量避难走道的净宽度 | 2 |  |  |  |
|  | 消防 救援 | 消防车道 | 查阅消防设计文件，核查消防车道设置位置、形式 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量消防车道的路面承载力、转弯半径、回车场地的尺寸 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量消防车道的净宽、净高 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 核查消防车道与建筑之间的距离，检查是否有妨碍消防车作业的树木、电力设施、架空管线、广告牌等障碍物 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 救援场地 | 查阅消防设计文件，核查消防车登高操作场地的设置位置、布置形式 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量消防车登高操作场地的长度、宽度 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 测量消防车登高操作场地的坡度、承载力 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防车登高操作场地范围内是否有影响登高救援的树木、架空管线等 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 消防救援口 | 查阅消防设计文件，核对消防救援口的设置位置、数量 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防救援口的尺寸、救援窗标志设置 | 3 |  |  |  |
|  |  | 消防电梯 | 查阅消防设计文件，核对消防电梯设置位置、数量 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防电梯轿厢内装修材料应为不燃材料 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防电梯专用对讲电话和专用的操作按钮 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防电梯井底的排水设施 | 2 |  |  |  |
|  |  | 直升机停机坪 | 检查直升机停机坪与屋顶设备用房、共用天线等突出物的间距 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 检查建筑通向停机坪的出口数量、宽度 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 检查直升机停机坪的航空障碍灯、应急照明、消火栓 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | —— |  |  |
| Q3折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.7   建筑消防给水系统与自动灭火系统评估检查表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) |  | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补 偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防给水系统与自动灭火系统 | 建筑消防水源与供水设施 | 消防水源 | / | 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源，雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当室外消防水源采用天然水源时，应采取确保安全取水的措施 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水源水质应满足水灭火设施的功能要求 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时，应有保证消防给水系统所需的水量和水质的技术措施 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当市政给水管网不能满足室内、室外消防给水设计流量时，应设置消防水池 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 消防水池、消防水箱 | 设置 | 消防水池、消防水箱的有效容积应满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974相关要求 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 出水管的设置应保证消防水池、消防水箱的有效容积能被全部利用 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池、消防水箱水位的装置，同时应有最高和最低报警水位 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水池、消防水箱应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水池应设置带防虫网的通气管、呼吸管 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防水池、消防水箱的进水管管径、设置，应满足消防补水要求 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池应设置取水口，取水口的设施应满足消防车取水需求 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵 | 设置 | 检查消防水泵、稳压泵的规格、型号、设置位置和设置数量 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵吸水管、出水管的设置，检查管道上阀门、压力表、水锤消除装置、压力开关、流量开关的设置 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵控制柜的设置，检查消防水泵控制柜内机械应急启泵功能设置 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 检查消防水泵、稳压泵流量、扬程、功率等 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵吸水方式及吸水管、出水管管径，检查管道上阀门、压力表、水锤消除装置、压力开关、流量开关等的状态 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵控制柜，检查系统应处于自动状态；检查消防水泵控制柜内机械应急启泵功能 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵，测试主、备消防水泵自动切换功能 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消防控制室远程控制消防水泵及信号反馈功能 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵、消防管道安装质量、锈蚀情况 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵接合器 | 设置 | 消防水泵接合器的设置位置和设置数量 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当建筑高度超过消防车供水高度时，消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水口和加压接口 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 检查消防水泵接合器的规格、型号，检查消防水泵接合器的安装质量 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查地下式水泵接合器接口至井盖的距离，检查接口与井口位置关系 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵接合器安装高度，检查单向阀的安装方向，止回阀是否严密关闭 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防水泵接合器不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志 | 1 |  |  |  |  |
|  | 消火栓系统与灭火器 | 室外消火栓系统 | 设置 | 检查室外消火栓的设置位置、数量 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查室外消火栓给水管网应为环状管网，检查给水管网管径 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 检查室外消火栓型号、规格、安装高度、栓口方向、安装质量、组件锈蚀情况 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试室外消火栓压力 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消火栓不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 室内消火栓系统 | 设置情况 | 检查室内消火栓设置位置、数量 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查室内消火栓给水管网结构应为环状管网，检查给水管网管径 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 检查室内消火栓型号、规格、安装高度、栓口方向、安装质量、组件锈蚀情况 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试室内消火栓压力 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消火栓不应被遮挡、圈占，并应有明确的标志 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 灭火器 | 设置 | 检查灭火器的类型、规格 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查灭火器设置数量 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 灭火器应便于取用且不影响安全疏散 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 灭火器在有效期内且完好有效 | 2 |  |  |  |  |
|  | 自动灭火系统 | 自动喷水灭火系统 | 设置情况 | 检查系统类型 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查报警阀组、水流指示器、喷头、末端试水装置、压力开关、流量开关等重要部件的安装设置、数量 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管网设置，检查给水管道管径 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 检查系统主要设备规格、型号 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查报警阀组、水流指示器、喷头、末端试水装置、压力开关、流量开关等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀等 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管道及阀门安装牢固，设有可靠的防腐措施 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查报警阀组系统流量压力检测装置，系统的流量、压力应符合设计要求 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查干式系统和预作用系统配水干管最不利端设置电动阀、自动排气阀；检查干式系统、预作用系统管道充水时间 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 固定消防炮与自动跟踪定位射流灭火系统 | 系统设置 | 检查系统类型 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查探测装置、灭火装置、水流指示器、模拟末端试水装置等重要部件安装设置、数量 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管网应为环状管网，检查给水管网的管道管径 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 检查探测装置、灭火装置、水流指示器、模拟末端试水装置等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀等 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管道及阀门应安装牢固，设有可靠的防腐措施 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 水喷雾与细水雾灭火系统 | 系统设置 | 检查系统类型 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查雨淋报警阀组、分区控制阀、喷头等重要部件安装设置、数量 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统给水管网布置，检查给水管道管径 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 雨淋报警阀组、分区控制阀、喷头等重要部件应安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统给水管道、阀门部件等应安装牢固，设有可靠的管道防腐措施 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 水喷淋与泡沫喷雾系统 | 系统设置 | 检查系统类型及泡沫液的选择 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查泡沫消防水泵与泡沫液泵、泡沫比例混合器或装置、泡沫液储罐、泡沫产生装置等重要部件的安装设置、数量 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管网布置，检查系统管道管径 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 检查泡沫消防水泵与泡沫液泵、泡沫比例混合器或装置、泡沫液储罐、泡沫产生装置等重要部件安装牢固、标志明显、组件完整、无锈蚀 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管道、阀门等部件安装牢固，管道设有可靠的防腐措施 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 气体灭火系统 | 系统设置 | 检查系统类型，核对主要设备技术参数 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查防护区泄压口的设置数量、设置位置 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查防护区装置、驱动装置、选择阀、喷头等安装设置 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管道布置，检查系统管道管径 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 检查灭火剂充装压力、气体驱动装置的压力和喷嘴有无堵塞现象 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查防护区泄压口能否正常使用 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管道、阀门等部件安装牢固，管道设有可靠防腐措施 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查灭火剂贮存装置设置固定标牌，驱动装置和选择阀设有分区标志，驱动装置的压力正常 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 干粉灭火系统 | 系统设置 | 检查系统设置类型 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查灭火剂储存装置的数量、设置位置 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查驱动装置规格、设置方式 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管道布置，检查系统管道管径 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 检查灭火剂充装量、充装压力，驱动装置的压力以及喷嘴有无堵塞现象等 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查防护区泄压口设置位置、方向 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查系统管道、阀门等部件应安装牢靠，设有可靠的管道防腐措施 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查灭火剂贮存装置设置固定标牌，驱动装置和选择阀设有分区标志，驱动装置的压力正常 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试系统操作控制功能 | 0.5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | —— |  |  |  |
| Q4折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.8   建筑防烟排烟系统和通风与空调系统评估检查表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补 偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑防烟排烟系统和通风与空调系统 | 防烟系统 | 自然通风 | 设置、功能 | 自然通风窗或开口的设置位置、设置形式 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然通风窗或开口开启角度及有效开启面积 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当自然通风窗设置在高处时，应设有便于开启的手动装置 | 5 |  |  |  |
|  |  | 机械加压送风系 | 系统设置 | 楼梯间、独立前室、合用前室和剪刀楼梯间及其前室部位采用的机械加压送风系统应分别独立设置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械加压送风口类型、设置位置和手动开启装置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械加压送风系统组件设置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 加压送风机、风机房的设置位置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 机械加压送风机控制柜（箱）、风机状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械加压送风系统供电 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械加压送风系统各风阀、风口 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械加压送风系统各连接部位完好性 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统功能 | 手动开启常闭送风口（阀），检查加压送风机启动功能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 消防控制室远程开启常闭加压送风口，检查远程启动功能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 模拟联动控制信号，测试风机及风口联动开启功能，并验证加压送风区域的余压值 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防控制室送风机、送风口的启闭状态显示功能 | 2 |  |  |  |
|  | 排烟系统 | 自然排烟 | 设置、功能 | 建筑防烟分区的划分 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑挡烟分隔设施的设置 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然排烟窗（口）的设置位置、设置形式 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然排烟窗（口）的有效开启面积 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 自然排烟窗（口）的开启装置 | 5 |  |  |  |
|  |  | 机械排烟系统 | 系统设置 | 建筑防烟分区的划分 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 建筑挡烟分隔设施的设置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟口的设置位置、设置形式、有效排烟面积 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械排烟系统组件设置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟风机、风机房的设置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 系统状态 | 排烟风机控制柜（箱）、风机状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械排烟系统供电 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械排烟系统各风阀、风口的状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械排烟系统各组件的连接、安装 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统功能 | 测试排烟风机手动启动、消防控制室远程启动功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试风机及常闭排烟口联动开启功能，检查联动排烟口开启的防烟分区 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试消防控制室远程开启常闭排烟口功能；测试手动开启任一常闭排烟口（阀）联动启动排烟风机功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 风机运行状态下，测试手动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀连锁停止排烟风机功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟风机启动、停止运行时，检查补风系统联动启停功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟系统启动时，检查相应的通风空调系统连锁停止功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟系统启动时，检查相应的通风空调系统管道上电动防火阀连锁关闭功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防控制室远程显示排烟风机、排烟口、排烟防火阀等的启闭状态功能 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 机械补风系统 | 系统设置 | 补风口的设置位置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补风系统的组件设置 | 2 |  |  |  |
|  |  | 补风系统 | 系统状态 | 补风机控制柜（箱）、补风机状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械补风系统供电 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 补风系统各风阀、风口的状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械补风系统各连接部位完好性 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 系统功能 | 测试补风机现场手动启动功能、消防控制室远程手动启动功能 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试火灾自动报警系统联动启动补风机功能 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排烟防火阀应在280℃时自动关闭，应连锁关闭补风机 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 检查消防控制室反馈显示补风机等的启闭状态信号 | 1 |  |  |  |
|  | 通风与空调系统 | 防火 | 设置 | 防火（调节）阀的类型 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火（调节）阀的设置位置 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 状态 | 防火（调节）阀的启闭状态 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 防火（调节）阀与通风和空调系统风管连接部位应完好 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 功能 | 防火（调节）阀的公称动作温度 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 测试防火（调节）阀在公称动作温度下自动关闭功能 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当防火（调节）阀具备带联动信号传输功能时，测试连锁关闭通风空调系统的风机功能 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当防火（调节）阀具备带联动信号传输功能时，核查消防控制室显示带关防火（调节）阀的启闭状态 | 1 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | —— |  |  |
| Q5折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：           评估时间：

## 表A.9   建筑电气与消防电气设施评估检查表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标评估内容 | 分值设定(q满) | 现场检查记录 | 评估得分(q) | 性能补 偿得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑电气与消防电气设施 | 消防电气 | 消防用电负荷等级 | 检查建筑消防用电负荷等级 | 8 |  |  |  |
|  |  | 备用电源供电容量、时间 | 检查消防备用电源连续供电容量和供电时间 | 5 |  |  |  |
|  |  | 备用电源投切 | 检查备用电源连的投切时间 | 3 |  |  |  |
|  |  | 防并列运行措施 | 应急电源与正常电源之间应采取防止并列运行的措施 | 3 |  |  |  |
|  |  | 消防配电设施 | 检查消防配电线路敷设时采取的保护措施，满足火灾时连续供电的需要 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防控制室、消防水泵房、消防电梯、防排烟机房等消防用电设备的供电，配电箱处设置的自动切换装置应能正常切换 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防设备的配电箱应独立设置、有明显标志，配电箱上的仪表及指示灯显示状态应正常，开关及控制按钮应灵活可靠 | 3 |  |  |  |
|  | 非消防电气线路与设备 | 非消防电气线路与装置 | 架空电力线路与建筑的最近水平距离满足要求 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h，门应采用甲级防火门 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开关、插座和照明灯具等电气装置靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 布线用各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽在穿越防火分区楼板、隔墙及防火卷帘上方的防火隔板时，其空隙应釆用相当于建筑构件耐火极限的不燃烧材料填塞密实 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电气火灾监控系统 | 检查系统组成、设置形式 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查电气火灾监控探测器的类别、设置部位、规格型号；核对探测器的安装数量，检查安装质量，测试监控报警功能 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 检查电气火灾监控报警器的类别、设置部位、规格型号；核对报警器的安装数量，检查安装质量；测试监控设备正常显示、故障报警、消音、复位等功能 | 2 |  |  |  |
|  | 消防应急照明与疏散指示标志系统 | 应急照明 | 系统的控制方式应满足要求 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 应急照明控制器功能应满足要求 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防应急照明灯的类别、型号、安装位置，安装应牢固、不被遮挡、间距和持续照明时间应满足要求 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 消防应急照明灯的设置场所、状态指示、应急功能和照度 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房、避难层（间）设置的消防应急照明、备用照明 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 疏散指示标志 | 检查疏散指示标志的类别、型号、安装位置，安装应牢固、不被遮挡、间距和持续照明时间应满足要求，特殊场所设置的保持视觉连续的灯光疏散指示标志应满足要求 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查疏散指示标志的设置场所、疏散指示方向，应急功能应满足要求 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 检查消防水泵房、消防控制室、发电机房、配电房、避难层（间）设置的疏散指示标志 | 1.5 |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 | 系统设置 | 检查系统形式 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查火灾报警区域划分情况，检查火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器、消防水池（箱）液位显示及可燃气体报警控制器等设备选型、安装质量、数量 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查火灾探测区域划分情况，检查火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓按钮、区域显示器、火灾警报器、消防应急广播、消防专用电话及可燃气体探测器等设备选型、安装位置、数量 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 测试火灾探测报警功能，测试火灾声光报警器、消防广播声压级 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 检查模块或模块箱数量、设置位置、安装质量和标志 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间应采用专用线路连接，图形显示装置显示的信息与控制器的显示信息应一致 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 设置防火门监控、消防电源监控系统的建筑，检查防火门监控模块与电动闭门器、释放器、门磁开关等现场部件的安装质量和监控功能；检查消防电源监控器与电压/电流信号传感器等现场部件的安装质量和监控功能 | 3 |  |  |  |
|  |  | 系统功能 | 检查火灾自动报警控制器、消防联动控制器的火灾报警、故障报警、打印功能、显示功能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 检查系统接地，测试非消防电源切断功能、系统的主、备电源的自动转换功能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测试相应的消防联动控制功能，消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、防火门及防火卷帘系统、电梯、非消防电源及门禁等系统的联动控制功能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测试消防给水与自动灭火系统的联动控制功能，自动、手动控制功能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测试防烟排烟系统联动控制功能，自动、手动控制功能 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 测试消防报警电话、消防电话分机与消防电话总机通话功能 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | —— |  |  |
| Q6折算后得分=100×每条的实际得分/（100−Q1不参评分）=100×每条的实际得分/（100−不参评分）= |  |  |  |  |  |  |  |

备注：评估指标中不适用或不涉及的评估技术条文不参评，在评估得分处打“/”。

项目负责人：           评估人：           评估时间：

附录B   既有建筑消防安全性能评估报告

（资料性附录）

一、项目概况 对既有建筑基本信息的情况描述。宜包括评估目的、评估对象、评估范围、评估方法，以及评估对象相关单位情况等内容。 二、消防安全性能评估内容 依据设计文件和现场评估情况，列明消防安全性能评估的主要内容和不适用或不涉及的内容。 三、消防安全性能评估依据 1、评估所依据的标准名称。其中，涉及同一标准不同版本的均应明确列出； 2、委托单位提供的评估所需要的技术资料。 四、消防安全性能评估情况 说明各评估指标的资料载明情况和现场评估情况等内容，综述评估对象的消防安全情况。 五、消防安全风险及对策 列明影响既有建筑消防安全性能的主要问题，并提出提升既有建筑消防安全性能的建议。 六、消防安全性能评估结论 计算既有建筑消防安全性能评估总得分，确定既有建筑的消防安全性能等级。 七、附录 1、既有建筑消防安全性能评估检查表； 2、消防安全性能评估关键部位的照片或录像等资料； 3、对评估结果具有支撑作用的检验检测报告、产品（材料）合格证明文件等资料； 4、其他。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2　规程中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应按……执行（或采用）。”或“应符合……要求（或规定）。”非必要按指定的标准、规范执行的写法为：“可参照……”。

# 引用标准名录

《防火门》GB 12955

《重大火灾隐患判定规则》GB 35181

《建筑设计防火规范》GB 50016

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《建筑防火通用规范》GB 55037

《锅炉房设计标准》GB 50041

《低压配电设计规范》GB 50054

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166

《建筑钢结构防火技术规范》CB 51249

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309

《民用建筑电气设计标准》GB 51348

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《消防设施通用规范》GB 55036

《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903

《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T 51410

《钢结构防火涂料应用技术规范》T/CECS 24

广西壮族自治区工程建设地方标准

既有建筑消防安全性能评估技术规程

DBJ/T45-XXX-20XX

# 条 文 说 明