附件3
第一次征求意见稿意见建议采纳情况

	序号
	单位名称
	通知原文
	修订内容
	依据
	是否

采纳

	1
	北海市住房和城乡建设局、王杰文（退休专家）
	第三条

自治区住房城乡建设厅负责指导监督全区建设工程消防设计审查验收工作，负责组织对特殊消防设计和建筑高度大于250米民用建筑的防火设计加强措施的专家评审工作。
......
公路、铁路和轨道交通等线性工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，可以由建设工程所在地设区市住房城乡建设主管部门统一办理。
	修订建议一：建议新增关于“城区常住人口300万以下城市确需新建150米以上超高层建筑的，应报省级住房和城乡建设主管部门审查”的相关内容，并明确“报省级住房和城乡建设主管部门审查”中的“审查”指的是施工图审查还是特殊建设工程消防设计审查。
修订建议二：公路、铁路和轨道交通等线性工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，可以由建设工程所在地设区市消防设计审查验收主管部门统一办理。各级消防设计审查验收主管部门应当将建设工程消防设计审查验收备案监督管理工作纳入年度“双随机、一公开”执法监督检查计划。
	依据一：《住房和城乡建设部 应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》（建科〔2021〕76号）对相关建设工程情形提出要求，但未对“报省级住房和城乡建设主管部门审查”的具体情形做出明确，后期执行时易存在漏项风险。
依据二：落实该条文要求。为消防设计审查验收备案监督检查定个依据。
	不采纳

	2
	柳州市住房和城乡建设局、王杰文（退休专家）
	第四条
县级以上住房城乡建设主管部门应当将建设工程消防安全纳入工程质量安全监管范围，加强事中事后监管。
建设工程质量安全管理机构依职责对建设工程施工过程的消防安全和质量进行监督。
	修订建议一：第四条 县级以上住房城乡建设主管部门应当将建设工程消防安全纳入工程质量安全监管范围。
修订建议二：删除。
	依据一：事后监管非住房城乡建设部门职责，目前有较多既有建筑消防安全投诉，消防部门均以消防审验由住房城乡建设部门负责为由，将原本属于消防安全管理范围的投诉推往住房城乡建设部门核查，例如：小区内消火栓的移动、小区内部更换破损的消防管网、既有建筑未按规划用途进行使用。根据《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第十一条、第十二条、第六十条、第六十一条相关规定，住房城乡建设主管部门负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查业务办理，依法查处职权范围内的消防违法行为。消防救援机构应当加强对单位遵守消防法律、法规情况的监督检查，发现火灾隐患，应当及时通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患；应当依法受理、及时查处单位和个人对火灾隐患、消防违法行为的投诉、举报。
依据二：《建筑工程施工质量验收统一标准 》GB50300-2013附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分。
1.涉及消防的分部分项工程的施工过程监管与题目不符。
2.涉及消防的分部分项工程是建筑各分部工程的分项工程，其过程管理应该融入建筑工程，而不是分割开。
3.制定《办法》后要监督实施，建筑工程的消防施工质量监管职责不在消防设计处，处里没有办法监督实施，且施工过程控制风险高、责任大，故建议删除。
	采纳修订意见一

	3
	柳州市住房和城乡建设局、王杰文（退休专家）
	第五条
县级以上住房城乡建设主管部门应当鼓励推广人工智能辅助应用，依托数字化平台开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，建立和完善有关技术服务机构和从业人员的信用管理制度，不断提升政务服务水平。
	修订建议一：第五条 县级以上住房城乡建设主管部门应当鼓励推广人工智能辅助应用，依托数字化平台开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，督促技术服务机构提高服务水平，及时将不良从业行为通过数字化平台反映。
修订建议二：第五条 消防设计审查验收主管部门应当鼓励推广人工智能辅助应用，依托数字化平台开展消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，建立和完善有关技术服务机构和从业人员的信用管理制度，不断提升政务服务水平。
	依据一：技术服务机构的设立、从业人员证件的发放均不在市级以下住房城乡建设主管部门管辖范围内，且消防技术服务机构不在《必须招标的工程项目规定》（2018年3月27日国家发展和改革委员会令第16号发布）中规定必须招标的范围。可结合日常工作，将消防技术服务机构存在的不良行为通过广西消防审验平台进行反馈，并附上相关佐证材料，由自治区住建厅进行审核，并在年底进行综合排名。
依据二：落实第三条。设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门（以下简称消防设计审查验收主管部门）。
	采纳修订意见二

	4
	王杰文（退休专家）、南宁市住房和城乡建设局、贵港市住房和城乡建设局
	第六条
工程所在地住房城乡建设主管部门可以委托工程质量监督机构、建设工程消防技术服务中心或者通过政府购买服务的方式委托建设工程消防技术服务机构，协助开展消防设计文件技术审查、消防验收现场评定和检查，所需经费列入部门预算，不得向建设、设计、施工、消防技术服务等单位转嫁费用。
受住房城乡建设主管部门委托开展技术审查、消防验收现场评定和检查等活动的单位和人员，不得与项目参建单位存在利害关系。
	修订建议一：第六条 消防设计审查验收主管部门可以委托工程质量监督机构、建设工程消防技术服务中心、技术服务机构，协助开展消防设计文件技术审查、消防设施检测、消防验收现场评定，所需经费列入部门预算，不得向建设、设计、施工、消防技术服务等单位转嫁费用。
受住房城乡建设主管部门委托开展消防设计文件技术审查、消防设施检测、消防验收现场评定和检查等活动的单位，不得与项目参建单位存在利害关系。
修订意见二：第六条 工程所在地住房城乡建设主管部门可以委托工程质量监督机构、建设工程消防技术服务中心或者通过政府购买服务的方式委托建设工程消防技术服务机构、邀请相关领域的专家等方式协助开展消防设计文件技术审查、消防验收现场评定和检查,所需经费列入部门预算,不得向建设、设计、施工、消防技术服务等单位转嫁费用。
修订意见三：“工程所在地住房城乡建设主管部门可以委托工程质量监督机构、建设工程消防技术服务中心或者建设工程消防技术服务机构”。
	依据一：1.落实第三条。第三条已明确消防审验项行政许可的地域范围，后面不需再强调工程所在地。
2.《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十一条、第十六条，为明确责任，删除协助；增加消防设施检测，与第十六条一致，为申请经费留政策依据；消防设计审查验收主管部门的检查属行政检查，委托单位条件见《中华人民共和国行政处罚法》第二十一条，故建议删除。委托单位不是人员，故删除。
3.《广西壮族自治区建设工程消防技术专家库管理办法》（桂建消〔2024〕8号）第三条已明确，不需重复。
依据二：因部分市、县住房城乡建设部门通过政府购买服务的方式委托建设工程消防技术服务机构的方式开展建设工程消防监督管理工作方式不便捷，且在申请财政资金支持时依据及项目金额申报存在一定困难，现实工作中存在邀请专家提供技术支持的情况，建议增加“邀请相关领域的专家”的方式，能够给住房城乡建设部门提供结合实际工作申请专家费用的政策文件依据。
依据三：无。
	不采纳

	5
	王杰文（退休专家）、柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心、贵港市住房和城乡建设局
	第七条
从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当取得相应资格、具备相应的专业技术能力，定期参加继续教育和职业培训。
	修订建议一：第七条 从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当具备相应的专业技术能力，定期参加继续教育和职业培训。
修订意见二：关于从业人员资格要求的规定较为笼统。
建议：明确“相应资格”的具体类别，如：设计人员：注册消防工程师或相关专业注册工程师资格；施工技术人员：消防设施操作员或建筑施工相关资格证书；监理人员：注册监理工程师（含消防专业）资格；细化“专业技术能力”要求，建议包括：消防相关专业学历要求、消防专项培训学时要求、同类项目工作经验要求、建议补充继续教育具体要求，如：年度最低学时要求、培训内容范围、考核方式等。
修订意见三：第七条的从事建设工程消防设计审查验收的工作人员的相应资格，应尽快制定相关的配套文件进行规定。
	依据一：现阶段没有法规对消防设计审查验收的工作人员资格作出要求，故删除。
依据二：无。
依据三：无。
	采纳

	6
	贵港市住房和城乡建设局
	第九条
建设单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：
（四）委托具备相应资质的设计、施工、工程监理单位；督促施工单位落实施工现场防火安全责任制，消除火灾隐患
	建设单位应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：
（四）委托具备相应资质的设计、施工、工程监理单位；督促施工单位落实施工现场防火安全责任制，消除火灾隐患。按规定应实施全过程消防查验的项目，应在项目施工前委托具有相应资质的建设工程消防技术服务机构开展全过程消防查验。
	《自治区住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程消防设计审查验收重点工作的通知》文件要求2021年6月1日后开工的项目实施全过程消防查验。
	部分采纳

	7
	王杰文（退休专家）
	第十三条
建设工程消防技术服务机构及其从业人员，应当依法依规具备相应的从业条件和技术能力；依照法律法规、国家标准、行业标准和执业准则，接受委托提供消防技术服务，履行下列消防设计、施工质量责任和义务：
（一）受委托提供建设工程消防设计图纸技术审查和咨询服务的，应当按照法律法规、国家工程建设消防技术标准，审查建设工程的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、消防电源及配电、各类消防设施、火灾危险性分类等消防设计内容，以及选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料是否符合要求，通过信息管理平台建立技术审查数字信息档案，并对出具的技术审查意见的合法性、真实性和准确性负责；
（二）受建设单位委托提供建设工程消防验收（消防查验）服务的，应当依照法律法规、国家工程建设消防技术标准和服务标准，提供包括建设工程消防验收和消防设施设备检测等技术服务工作，通过信息管理平台建立消防验收和设施设备检测数字信息档案，并对出具的技术结论报告的合法性、真实性和准确性负责；
（三）受县级以上住房城乡建设主管部门委托提供建设工程消防验收现场评定协助服务的，应当按照法律法规和有关规定协助开展现场评定，通过信息管理平台建立现场评定数字信息档案，并对评定结论的合法性、真实性和准确性负责。
	第十三条 提供建设工程消防审验技术服务的机构，应当履行下列消防设计、施工质量责任和义务：
（一）提供建设工程消防设计图纸技术审查和咨询服务的技术服务机构，应当对消防设计文件的编制深度，执行法律、行政法规强制要求的工程建设消防技术标准，以及落实特殊消防设计技术资料专家评审意见等情况进行技术审查形成意见或者报告，意见或者报告的结论应清晰、明确。通过信息管理平台建立技术审查数字信息档案，将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门。作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。
（二）提供建设工程竣工验收、消防查验服务的技术服务机构，应当对工程消防设计和合同约定的消防各项内容；工程消防技术档案和施工管理资料；工程涉及消防的各分部分项工程验收；消防设施性能、系统功能联调联试等内容进行查验形成意见或者报告，意见或者报告的结论应清晰、明确。通过信息管理平台建立消防验收和设施设备检测数字信息档案，将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门。作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。
（三）提供建设工程消防验收现场评定的技术服务机构，应当依据有关规定对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看，通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量，对消防设施的功能进行抽样测试，以及对消防设施系统功能进行联调联试，形成意见或者报告，意见或者报告的结论应清晰、明确。通过信息管理平台建立现场评定数字信息档案，将出具的意见或者报告及时反馈消防设计审查验收主管部门。作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。
	与其他主体责任单位写法一致。
（一）《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十一、十二条。
（二）《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十八条和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十六条。
（三）1.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三十条和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十六条。 2.明确职责。
	部分采纳

	8
	建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会、贵港市住房和城乡建设局
	第十三条
（二）受建设单位委托提供建设工程消防验收（消防查验）服务的，应当依照法律法规、国家工程建设消防技术标准和服务标准，提供包括建设工程消防验收和消防设施设备检测等技术服务工作……。
（该表述将具有行政许可属性的“消防验收”纳入技术服务机构职责范畴，存在职责定位不清的问题。）
	修改意见一：建议改为：受建设单位委托提供建设工程消防查验服务的，应当依照法律法规、国家工程建设消防技术标准和服务标准，提供包括建设工程防火设计落实情况、消防设施设备功能检测等技术服务工作
修改意见二：应当依照法律法规、国家工程建设消防技术标准和服务标准，参与图纸会审，并参加与消防有关的隐蔽工程验收，提供包括建设工程消防验收和消防设施设备检测等技术服务工作。
	依据一：《中华人民共和国消防法》第13条规定：“国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。”消防验收属于行政许可事项，应由住建主管部门依法实施，技术服务机构无权开展“验收”，可提供查验、检测、评估等非行政许可性质的服务。为避免法律定位混淆，建议用“消防查验”表述。
依据二：《自治区住房城乡建设厅关于进一步做好建设工程消防设计审查验收重点工作的通知》文件要求2021年6月1日后开工的项目实施全过程消防查验。
	采纳

	9
	王杰文（退休专家）、南宁市住房和城乡建设局
	第十四条 
对特殊建设工程实行消防设计审查制度。具有下列情形之一建设工程为特殊建设工程，建设单位应当向工程所在地消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查：
......
（六）建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅；
	修改意见一：第十四条  对特殊建设工程实行消防设计审查制度。特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查，消防设计审查验收主管部门依法对审查的结果负责。具有下列情形之一建设工程为特殊建设工程，建设单位应当向工程所在地消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查：
修改意见二：（六）建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉 OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅、台球室、剧本娱乐经营场所等；
	依据一：《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第十五条。只有落实58号令、明确消防设计审查验收主管部门审验职责，我区的消防工程才能改变边干边改的三边工程状态。
依据二：《文化和旅游部 公安部 住房和城乡建设部 应急管理部 市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》、国家消防救援局、文化和旅游部《剧本娱乐经营场所消防安全指南（试行）》（消防〔2023〕26号）。住房和城乡建设部门依法负责剧本娱乐经营场所消防设计审查验收备案工作；目前各地关于密室逃脱、剧本杀的特殊建设工程类别划定不一致。建议将剧本娱乐经营场所纳入特殊建设工程，大于500平的进行消防设计审查。
	不采纳

	10
	中国铁路南宁局集团有限公司防火安全委员会、南宁市住房和城乡建设局、（建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会）、贵港市住房和城乡建设局
	第十六条
  建设单位申请特殊建设工程消防设计审查，应当提供以下材料（国家、自治区另有规定的，从其规定）：
（一）消防设计审查申请表（样式详见附件1—1）；
（二）消防设计文件；
（三）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件；
（四）依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。
前款所称消防设计文件，应当符合住房城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条的规定。
	修改意见一：（三）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件；针对铁路工程，地方政府未再办理建设工程规划许可文件且未提出规划反对意见的，建设单位应向消防设计审查验收主管部门提供铁路工程初步设计批复文件（或可行性研究批复文件）或变更设计批复等（如涉及调整）。
修改意见二：(二)消防设计文件和技术审查意见；
修改意见三：若管理办法第二款明确取消技术审查意见，应当对附件内容进行同步修订，删除技术服务机构审查意见相关字段，保持制度前后一致性。（附件1-1、1-2及消防设计审查申请表仍保留“技术服务机构技术审查意见””和“审图单位”等字段，前后表述不一致。）
修改意见四：前款所称消防设计文件，应当符合住房城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第七条的规定。办理消防审验手续时，按照有关法律法规和建设工程规划许可豁免清单制等规定无需办理建设工程规划许可的，可以免于提供，存在歧义的，消防设计审验部门应当函询规划部门，以规划意见为准。
	依据一：铁路建设工程的建设管理程序是根据《中国铁路总公司铁路建设管理办法》（铁总建设〔2015〕78号）执行，无法提供项目属地建设工程规划许可文件，故建议改为提供相关初步设计、可行性研究或变更设计批复等文件。
依据二：1.建议结合广西实际，明确要求建设单位在申请特殊建设工程消防设计审查是提供技术审查意见，以确保相关图纸经过把关审核，同时与办法第二十六、三十三条相对应
2.住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第五条明确，“实行施工图设计文件联合审查的，应当将建设工程消防设计的技术审查并入联合审查，意见一并出具。消防设计审查验收主管部门根据施工图审查意见中的消防设计技术审查意见，出具消防设计审查意见。”结合本办法第二十六条要求，建议明确申请特殊建设工程消防设计审查应当提供的材料应补充工程设计图纸的技术审查结论文件（如消防设计文件审查合格书）。
依据三： 依据《优化营商环境条例》第十九条关于“审批事项材料应统一、适用范围明确”的规定，及《国务院办公厅关于进一步精简建设项目审批材料的通知》（国办发〔2022〕3号）相关精神，建议正文和附件保持一致，避免出现事实性取消但形式上仍需填报的问题，确保制度执行一致、审批材料合理精简。
依据四：无。
	不采纳

	11
	建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会
	第十七条
将“提交特殊消防设计资料”限定为特殊建设工程中的三类情形，但在附件3-6其他建设工程分类管理目录清单中已明确“其他建设工程”也可因特殊消防设计纳入重点监管，条款表述前后存在逻辑不一致。
	建议在第十七条中增加表述：“其他建设工程如确需采用特殊消防设计方案的，可参照本条规定提交相关资料。”
	依据本管理办法附件3-6《其他建设工程分类管理目录清单》中关于“经特殊消防设计或专项论证的其他建设工程”的分类内容，已明确“其他建设工程”亦可因特殊消防设计纳入重点监管；实践中也存在其它建设工程确需采用特殊消防设计的情况，建议在正文中设置兜底条款，明确此类项目参照第十七条提交相关资料，确保制度运行具有完整闭环，避免出现“技术路径存在但程序缺失”的问题。
	部分

采纳

	12
	中国铁路南宁局集团有限公司防火安全委员会、王杰文（退休专家）
	第十八条  
城市更新既有建筑改造工程在不改变建筑使用功能（性质）、不增加建筑面积、不影响结构安全的情况下，当条件不具备或执行现行规范确有困难时，可以按原建造时的消防技术规范进行消防设计、审查，但建筑装饰装修材料仍应严格执行现行国家工程建设消防技术标准，并应保证建筑的本质消防安全需求。
	修改意见一：建议办法第十八条删除“城市更新”内容，修订后内容为：
第十八条  既有建筑改造工程在不改变建筑使用功能（性质）、不增加建筑面积、不影响结构安全的情况下，当条件不具备或执行现行规范确有困难时，可以按原建造时的消防技术规范进行消防设计、审查，但建筑装饰装修材料仍应严格执行现行国家工程建设消防技术标准，并应保证建筑的本质消防安全需求。
修改意见二：建议删除整条。
	依据一：《建筑防火通用规范》GB55037-2022前言“关于规范实施”提到：“对于既有建筑改造项目（指不改变现有使用功能），当条件不具备、执行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。”
办法仅对城市更新既有建筑改造工程做出相关要求，未涉及其他既有建筑改造工程，故建议删除办法“城市更新”的提法。
依据二：既有建筑改造涉及自然资源的规划和消防应急救援等多部门职责、所以不在这里做规定。
	采纳

	13
	王杰文（退休专家）、（建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会）
	第二十一条
工程所在地消防设计审查验收主管部门在收到建设单位提交的特殊消防设计技术资料后，应当在五个工作日内，由设区市住房城乡建设主管部门确定是否属于特殊消防设计情形后，决定是否报送自治区住房城乡建设厅组织特殊消防设计专家评审。
（一）确定不属于特殊消防设计情形的，书面通知建设单位不予组织特殊消防设计专家评审，按照相关规定开展特殊建设工程消防设计审查工作；
（二）确定属于特殊消防设计情形，但特殊消防设计技术资料不完整的，应当书面通知建设单位一次性补正，补正时间不计入办理时限；不能按时完成补正的，应出具不予受理通知书。
	修改意见一：第二十一条  消防设计审查验收主管部门在收到建设单位提交的特殊消防设计专家评审申请之日起五个工作日内，将特殊消防设计技术资料报送自治区住房城乡建设厅组织特殊消防设计专家评审。
修改意见二：工程所在地消防设计审查验收主管部门在收到建设单位提交的特殊消防设计技术资料后，应当在五个工作日内由设区市住房城乡建设主管部门完成是否属于特殊消防设计情形的判断，并书面告知建设单位：
（一）确定不属于特殊消防设计情形的，书面通知建设单位不予组织特殊消防设计专家评审，按照相关规定开展特殊建设工程消防设计审查工作；
（二）属于特殊消防设计情形且资料齐全的，视为正式受理，进入专家评审申请程序；
（三）属于特殊消防设计情形但资料不齐全的，应在上述五个工作日内一次性书面通知建设单位补正，补正时间不计入办理时限；不能按时完成补正的，应出具不予受理通知书。再次补正后应重新计算受理期限。建设单位补正并经主管部门确认齐全后，视为正式受理，进入专家评审申请程序。
	依据一：《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十条。
依据二：1.与上位法规衔接《住房和城乡建设部第58号令》第二十条明确特殊消防设计工程需在受理后5个工作日内上报自治区组织专家评审，建议本条明确前置环节（是否属于特殊消防设计、资料完整性判断及通知补正）也限定在5个工作日内，确保上下位法规衔接顺畅。
2.消除审批时限漏洞
原条文未明确判断结果的书面反馈要求，也未规定通知补正的时限，易导致审批延迟或不作为问题。建议增加上述明确的反馈与补正时限规定，以压实责任、提高审批效率。
	部分采纳

	14
	王杰文（退休专家）、建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会
	第二十二条
符合特殊消防设计专家评审条件的，设区市住房城乡建设主管部门应向自治区住房城乡建设厅书面申请组织专家评审（参考模板详见附件1-3），并报送特殊消防设计技术资料。
	修改意见一：删除此条。
修改意见二：建议在条文中增加“办理时限”要求，修改为：“符合特殊消防设计专家评审条件的，设区市住房城乡建设主管部门应当自确认资料齐全之日起五个工作日内，向自治区住房城乡建设厅书面申请组织专家评审（参考模板详见附件1-3），并报送完整的特殊消防设计技术资料。”
	依据一：《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十条。
依据二：1.本条对“专家评审申请及报送”的动作要求明确，但未对其办理时限进行规定，存在时间责任模糊、审批流程断档的问题；
2.结合本办法第二十一条已设定“在5个工作日内完成判断及资料完整性审查”的规定，建议第二十二条应当衔接设定“报送自治区”的办理时限，以保障制度链条闭环；
3.此举亦与《住房和城乡建设部第58号令》第20条关于“应当自受理之日起五个工作日内将申请材料报送”的时限规定保持一致，有助于提升制度规范性与执行可控性，避免各地报送进度不一带来的不确定性；
4.通过明确报送时限，有利于监督责任压实、推进审批高效、提升建设单位满意度和制度公信力。
	采纳

	15
	广西博成消防技术有限公司、王杰文（退休专家）
	第二十四条 
专家评审应当针对特殊消防设计技术资料进行讨论，评审专家应当独立出具同意或者不同意的评审意见。讨论应当至少包括下列内容：
......
（六）重大工程、火灾危险等级高的特殊消防设计技术文件中是否包括实体试验验证内容
	修改意见一：明确“重大工程、火灾危险等级高”范围界定。
修改意见二：删除第二十四条。
	依据一：目前“重大工程、火灾危险等级高”的范围未明晰，恳请明确该范围标准。该范围标准关系到特殊消防设计论证的范围和内容，只有精准划定范围，才能确保特殊消防设计论证工作科学合理，提升工程消防安全水平。
依据二：1. 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十二条和《建设工程消防设计审查验收工作细则》第九条。
2.《广西壮族自治区建设工程消防技术专家库管理办法》（桂建消〔2024〕8号）已明确，不需重复。
	采纳

	16
	王杰文（退休专家）、南宁市住房和城乡建设局、贵港市住房和城乡建设局
	第二十五条
工程所在地消防设计审查验收主管部门应当对建设单位提供的消防设计审查申报材料进行审查，核查技术审查人员是否据实填写《建设工程消防设计文件技术审查记录汇总表》（详见附件1—4）和《建设工程消防设计文件技术审查情况记录表》（详见附件1—5），并自受理之日起十五个工作日内，对符合下列条件的建设工程，依法出具建设工程消防设计审查合格意见书（样式详见附件1—6）：
（一）申请材料齐全、符合法定形式；
（二）消防设计文件符合国家工程建设消防技术标准（特殊消防设计专家评审结论为通过）。
对不符合前款规定条件的，应当出具建设工程消防设计审查不合格意见书（样式详见附件1—7），并说明理由。
	修改意见一：第二十五条  自受理之日起十五个工作日（依照本办法需要组织专家评审的，专家评审时间二十个工作日）内，对符合下列条件的建设工程，依法出具建设工程消防设计审查合格意见书：
消防设计文件符合国家工程建设消防技术标准（特殊消防设计专家评审结论为通过）。
对不符合前款规定条件的，应当出具建设工程消防设计审查不合格意见书（样式详见附件1—7），并说明理由。
修改意见二：1.删除“核查技术审查人员是否据实填写《建设工程消防设计文件技术审查记录汇总表》（详见附件 1-4）和《建设工程消防设计文件技术审查情况记录表》（详见附件 1-5），”或明确附件1-4、1-5是否作为申请特殊建设工程消防设计审查的要件。
2.在条件中增加第三款“（三）设计单位应具有相应资质。”
修改意见三：第二十五条为消防设计实质性审查，审查时间与工改系统不一致，工改时间为三个工作日且现状消防设计审查人员和技术能力无法在十五个工作日内完成实质性审查。建议调整相应做法。
	依据一：
1.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十三条。
2. 本办法第十九条对申请材料齐全的，应当出具受理凭证，这里重复要求不合适。
依据二：
1.办法全文未提到《建设工程消防设计文件技术审查记录汇总表》和《建设工程消防设计文件技术审查情况记录表》的执行主体，目前无法确定其执行主体第六条中包含的三个执行机构，还仅是针对技术服务机构（审图机构），且附件1-2申请受理/不予受理凭证中“技术服务机构的技术审查意见”未列入受理具备的材料中。
2.建议补充建设建设工程消防设计审查合格条件“（三）设计单位应具有相应资质。”与住建部58号令中第二十四条保持一致。
依据三：无。
	部分采纳

	17
	贵港市住房和城乡建设局
	第二十七条
建设、设计、施工等单位不得擅自修改经审查合格的消防设计文件。确需修改的，建设单位应当依照本办法重新申请消防设计审查。
	建设、设计、施工等单位不得擅自修改经审查合格的消防设计文件。确需修改的，建设单位应当依照本办法重新申请消防设计审查。依法重新申请消防设计审查的，施工单位应依据经重新审查合格的消防设计文件编制涉及消防的建设工程竣工图纸。
	
	不采纳

	18
	王杰文（退休专家）、建研防火科技有限公司和广西建设法学研究会
	第二十九条
建设单位在申请消防验收前，应当对建设工程是否符合下列要求组织消防查验，查验合格后方可编制建设工程竣工验收（消防查验）报告~查验合格后方可编制建设工程竣工验收（消防查验）报告（样式详见附件2—1）：
（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容，并已完成消防车道和救援场地设置，消防电源和水源开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施施工，防火、防烟分隔设置，以及安全出口、疏散楼梯施工；
（二）有完整的消防工程技术档案、施工管理资料，其中应当包括工程使用的涉及消防工程的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等；
（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；
（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
	修改意见一：第二十九条  建设单位组织竣工验收时，在申请消防验收前，应当对建设工程是否符合下列要求组织消防查验：
（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容，并已完成消防车道和救援场地设置，消防电源和水源开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施施工，防火、防烟分隔设置，以及安全出口、疏散楼梯施工；
（二）有完整的消防工程技术档案、施工管理资料，其中应当包括工程使用的涉及消防工程的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等；
（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；
（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。
经查验符合前款规定的建设工程，建设单位方可编制工程竣工验收报告。
修改意见二：建议将第（一）款拆分为“新建（扩建）工程”与“室内二次装修/功能改造工程”两类适用范围：（一）对新建、扩建工程：应完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容，包含消防车道、救援场地、消防电源、水源等室外消防基础设施，并经专项验收合格；（二）对仅进行室内装修、功能改造且未改变建筑总体防火设计和既有室外消防基础设施的工程：应完成工程消防设计和合同约定范围内的消防分项内容，并确认既有消防车道、救援场地、消防电源、水源等功能完好，无需重新查验施工或检测。
	依据一：《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第二十八条。
依据二：
1.与住房城乡建设部第58号令精神保持一致：58号令以“完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容”为查验原则，未要求二次装修工程每次重新查验消防车道、室外水源等既有设施。
2.防止“按图验收”被扩大：二次装修项目的施工图通常不涉及室外消防基础设施；若强制查验，会超出“按设计、按合同”范围，导致查验范围被不合理扩大。
3.避免重复劳动、降低项目阻滞：大量已竣工建筑仅做局部室内改造，若每次申报均需重新检测室外车道、水源，将显著增加时间与费用，甚至因历史缺陷导致改造项目“永远无法验收合格”。
4.保持安全底线：对既有室外消防设施只要求“功能完好”确认，不降低安全标准，又能减少不必要检测，提高审批效率。
	部分采纳

	19
	王杰文（退休专家）
	第三十一条
工程所在地消防设计审查验收主管部门应当按照国家有关规定对特殊建设工程进行现场评定，出具《建设工程消防验收现场评定意见》（样式详见附件2—4）。
工程所在地消防设计审查验收主管部门应当自受理消防验收申请之日起十五日内出具《建设工程消防验收意见书》。对符合下列条件的，应当出具消防验收合格意见（样式详见附件2—5）：
（一）申请材料齐全、符合法定形式；
（二）建设工程竣工验收（消防查验）报告内容完备；
（三）涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；
（四）现场评定结论合格。
对不符合前款条件的，工程所在地消防设计审查验收主管部门应当出具消防验收不合格意见（样式详见附件2—6），并说明理由。
现场评定记录用表可参照使用广西工程建设地方标准《建设工程消防设计审查验收规程》（DBJ/T45-125）附录F。
	第三十一条 消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后，应当按照《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条~十九条的规定对特殊建设工程进行现场评定。
工程所在地消防设计审查验收主管部门应当自受理消防验收申请之日起十五日内出具《建设工程消防验收意见书》。对符合下列条件的，出具消防验收合格意见（样式详见附件2—5）：
（一）申请材料齐全、符合法定形式；
（二）建设工程竣工验收报告内容完备（附竣工验收消防查验报告）；
（三）涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符；
（四）现场评定结论合格。
对不符合前款条件的，消防设计审查验收主管部门应当出具消防验收不合格意见（样式详见附件2—6），并说明理由。同时责令建设单位改正，不得投入使用。整改合格后建设单位应重新申请消防验收，并提交消防验收申报材料，消防验收合格后方可使用。
	1.《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三十、三十一条。
2. 《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条~十九条
3.为什么不建议建设工程竣工验收（消防查验）报告取代建设工程竣工验收报告？建设单位组织竣工验收时，编制建设工程竣工验收报告，其内容是单位工程的，且是58号令要求的；竣工验收消防查验报告作为建设工程竣工验收报告的附件即可。
4. 《建设工程消防设计审查验收规程》（DBJ/T45-125）依据的暂行规定废止后，其表格建议修改。
	部分采纳

	20
	来宾市住房和城乡建设局
	第三十二条
实行规划、土地、消防、人防、档案等事项联 合验收的建设工程，应当将建设工程消防验收并入联合验收
	第三十二条 实行规划、质量、消防、人防、档案等事项联合验收的建设工程，应当将建设工程消防验收并入联合验收
	
	采纳

	21
	贵港市住房和城乡建设局
	建议在第五章之前加上第三十三条
	第三十三条
包含多个单体工程的建设工程，对具备独立使用功能，且均满足消防技术标准和消防设计文件要求的一个或多个单体工程，可以申请消防验收。
	
	不采纳

	22
	柳州市住房和城乡建设局、南宁市住房和城乡建设局、贵港市住房和城乡建设局
	第三十四条
依据建筑所在区域环境、建筑使用功能、建筑规模和高度、建筑耐火等级、疏散能力、消防设施设备配置水平等因素，其他建设工程分为一般项目和重点项目。
广西壮族自治区行政区域内总投资在100万元以下且建筑面积在300平方米以下的其他建设工程为一般项目
	修改意见一：广西壮族自治区行政区域内总投资在100万元以下且建筑面积在1000平方米以下的其他建设工程为一般项目。
修改意见二：广西壮族自治区行政区域内立项批复或施工合同规定的建安造价费在100万元以下且建筑面积在500平方米以下的其他建设工程为一般项目。一般项目之外的其他建设工程为重点项目。
修改意见三：广西壮族自治区行政区域内总投资在 100万元以下或建筑面积在300平方米以下的其他建设工程为一般项目。
	依据一：依据《广西壮族自治区建筑工程施工许可管理实施细则》（征求意见稿）规定“工程投资额在100万元以下或者建筑面积在1000平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证”，建议考虑将一般项目的标准与限额以下工程的标准统一。
依据二：1. 因为对于生产性项目，总投资中含有生产设备投资，特别是精密生产设备项目生产设备投资往往会存在很大比重，部分项目达到60%以上，而立项批复或施工合同规定的建安造价费占比较低。建议明确条款中“总投资在100万元”以立项批复或施工合同规定的建安造价费为准。
2.近年来，国家持续推进工程建设项目审批制度改革，明确要求简化小型低风险项目的审批流程，提高面积标准至500平方米，可减少行政成本，减轻小微企业经济负担，提升小微企业办理消防手续便利度。
3.500平方米以下的建筑通常功能简单、人员密度低（如小型商铺、办公场所），现行消防技术标准对这类场所的防火要求已能有效控制风险。
依据三：无。
	不采纳

	23
	广西博成消防技术有限公司、贺州市住房和城乡建设局
	第三十六条 
 其他建设工程中的一般项目可以采用告知承诺制的方式申请消防验收备案。采用告知承诺制方式的，建设单位应当提交以下材料：
（一）建设工程消防验收备案表；
（二）消防验收备案告知承诺书（样式详见附件3—2）。
对改变建筑使用性质、改变建筑火灾危险等级、涉及建筑主体和承重结构变动的建设工程，不适用告知承诺制。
	修改意见一：
1、删除“（一）建设工程消防验收备案表；”
2、修改为“第三十六条  其他建设工程中的一般项目可以采用告知承诺制的方式申请消防验收备案。采用告知承诺制方式的，建设单位除应提供第三十五条规定的资料外，还应当提交消防验收备案告知承诺书（样式详见附件3—2）。
对改变建筑使用性质、改变建筑火灾危险等级、涉及建筑主体和承重结构变动的建设工程，不适用告知承诺制。”
修改意见二：建议明确对采用告知承诺制方式申请消防验收备案且提供虚假信息的项目的惩戒措施。
	依据一：一般项目属于其他建设工程，递交资料应包含第三十五条规定的资料。
依据二：无。
	采纳

	24
	王杰文（退休专家）
	第四十条
对房屋建筑和市政基础设施工程，设区市、县（市、区）住房城乡建设主管部门应将涉及消防的分部分项工程施工、设施设备安装纳入建设工程质量安全监管。对其他行业领域建设工程，所属行业主管部门应将涉及消防的分部分项工程施工、设施设备安装纳入所属行业的专业建设工程质量安全监管。
	删除第四十条。
	《建筑工程施工质量验收统一标准 》GB50300-2013附录B 建筑工程的分部工程、分项工程划分。
1. 涉及消防的分部分项工程的施工过程监管与题目不符。
2.涉及消防的分部分项工程是建筑各分部工程的分项工程，其过程管理应该融入建筑工程，而不是分割开。 
3.制定《办法》后要监督实施，建筑工程的消防施工质量监管职责不在消防设计处，处里没有办法监督实施，且施工过程控制风险高、责任大，故建议删除。
	采纳

	25
	柳州市住房和城乡建设局
	第四十三条
对逾期不备案的，县级以上住房城乡建设主管部门应当在备案期限届满之日起五个工作日内通知建设单位停止使用建设工程
	对逾期不备案的，县级以上住房城乡建设主管部门应当在备案期限届满之日起五个工作日内通知建设单位停止使用建设工程，处5000元以下罚款。
	依据《中华人民共和国消防法》第五十八条……建设单位未依照本法规定在验收后报住房城乡建设主管部门备案的，由住房城乡建设主管部门责令改正，处五千元以下罚款。增加处罚条款，便于执法部门开展执法工作。
	不采纳

	26
	王杰文（退休专家）
	第四十五条
自治区住房城乡建设厅应当加强社会信用管理，通过广西建筑市场监管云平台等媒介依法公示消防技术服务机构名称、人员资格情况、诚信记录等信息，促进市场公平竞争。
第四十六条 自治区住房城乡建设厅应当及时通过信息管理平台等媒介向社会公布各企事业单位及相关人员的消防不良行为记录，并与应急管理、市场监管、税务、银行等其他部门实施信用联合惩戒。
	建议删除第四十五条。
	这两条不是自治区住房城乡建设厅勘察设计与消防监管处职能，不建议写入。
	采纳

	27
	北海市住房和城乡建设局
	第四十八条 
军事设施和文物保护单位，历史建筑及历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内的建设工程消防设计审查验收管理的具体办法按照国务院住房城乡建设主管部门的规定执行。
	删除“军事设施”。
	根据《中华人民共和国消防法》第四条“军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理”，住房城乡建设部门无法对军事设施实行消防审验制度。
	采纳

	28
	柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心
	《暂行办法》未明确建设工程消防工程是否需要单独办理质量监督手续。若不实行单独报监，监督部门将难以准确掌握消防工程的具体开工时间、参建单位及人员等关键信息，不利于实施有效监管。
	建议实行消防工程单独报监
	1.当前全区消防工程监督主体存在多元化现象（包括质监站/建管中心、消防中心等，我区目前有些地方建管中心与消防中心合为一体，大部分地方却是两个独立的机构），单独报监有利于明确监管责任主体。
2.消防工程与土建工程施工不同步。实践中，多数项目土建工程施工时消防工程设计图纸尚未完成，若强制要求合并报监，将影响土建工程正常开工建设。
3.现实中消防工程大部分均由建设单位直接分包给消防专业施工单位，未实行总包—分包关系，消防施工单位与土建总承包单位不是同一主体。
	不采纳

	29
	柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心
	消防工程报监材料清单
	建议统一规范全区消防工程报监材料清单，明确申报要件名称、格式要求等内容，避免各地执行标准不一。
	
	不采纳

	30
	柳州市柳东新区建设工程质量安全管理中心
	工程档案管理
	建议制定全区统一的消防工程监督档案管理标准，明确档案收集范围、整理规范及归档要求，编制标准化台账模板，实现全区档案管理规范化。
	
	不采纳

	31
	南宁市住房和城乡建设局
	附件表格
	1.建议对附件3-2备案表承诺书编号明确统一要求或进行注释。
2.建议在附件3-2告知承诺书中增设施工、设计单位的盖章以及项目负责人的签字。
	1.附件3-2备案表承诺书编号按照常理来说应该是建设单位填报，但是建设单位填报的时候存在随意填写的过程。建议由系统统一编号或者明确由收件窗口人员统一提供填写。
2.对于实行告知承诺的工程，施工、设计单位应对消防设计、施工质量负相应责任。
	部分

采纳

	32
	贵港市住房和城乡建设局
	
	建议明确应先取得消防验收合格意见书才能组织竣工验收
	建筑工程在竣工验收合格但消防验收不合格时，根据《中华人民共和国消防法》第十三条应禁止投入使用，此时与《中华人民共和国建筑法》第六十一条冲突，因此取得消防验收合格意见书后才能组织竣工验收
	不采纳

	33
	贵港市住房和城乡建设局
	
	建议明确消防工程作为分部分项工程，应在建设单位组织消防工程专项验收合格后，由质量安全监督机构出具消防施工质量监督报告，再向消防审验主管部门申请消防验收
	
	不采纳

	34
	贵港市住房和城乡建设局
	
	现存大量利用村居民自建房改造成早餐店、杂货店等小型经营性场所，此类改变建筑使用性质、火灾危险等级的项目，存在未办理消防审验的违法违规行为，主管部门没有能力巡查发现和惩处，建议将此类项目纳入一般项目承诺制范围或者考虑其他方法管理。
	
	不采纳

	35
	贵港市住房和城乡建设局
	
	建议在监督管理中考虑各地市的执法力量情况，制订实际可行监管措施。如贵港市原城市管理监察支队已将所有执法力量下放到县市区，市一级缺少执法力量；备案类项目存在违法成本低的问题，导致群众宁愿先开业等被发现后交罚款代替办理备案的现象。
	
	不采纳




